## report_db2_content_results_info
id | title_code | report_id | sys_id | obj_id | obj_name | obj_type | style_name | security_class | security_control_class | class_id | high_risk | detail_id | detail | weight_value | result_record | result_score | problem_code | problem_details | created_user_id | updated_user_id | created_time | updated_time | example_scenario | compensate | detail_risk_level | qwen_result | qwen_reason | glm4_result | glm4_reason | 判断是否模型输出python代码 | qwen是否一致 | glm4是否一致 | 都一致
115253180 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房屋顶和窗户不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | [7 empty] | 无 | 一致 | 一致 | 一致
115253181 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房设置在生产楼1楼继保室，生产楼共2层，不位于大楼的顶层或地下室，周围无用水设备，楼顶部署了防水和防潮涂层。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253182 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口已安装电子门禁系统，电子门禁系统厂家是威恒智能门锁，并安排专人值守，设置机械门锁； 2）经核查，进出入机房由专人带领，并记录进入人员信息、人员信息包括进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115253183 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253184 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线缆铺设在地板下的管槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253185 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了3个监控摄像头，视频监控系统厂家：海康威视； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115253186 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253187 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房配置了UPS系统，具有过压保护功能，能够防止感应雷。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253188 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警，但不能自动灭火； 3）经核查，机房内放置了二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115253189 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房验收文档，机房使用了防火板、防火玻璃等耐火材料，耐火等级为一级。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253190 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同的设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253191 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查， 1）机房四周为实体墙，屋顶、墙壁、窗户进行了密封处理，能够防止雨水渗透； 2）机房未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253192 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 经核查， 1）机房部署3台美的普通空调进行温湿度调节，空调具有除湿功能，能够有效的防止水蒸气结露，机房位于南方，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）机房附近无用水设备，无地下积水产生。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253193 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253194 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板，能够起到防静电的作用； 2）经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253195 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，放置在机柜内侧，能够防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253196 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了3台美的空调，能够对温度进行调节，空调具备除湿功能，可以对湿度进行调节，机房位于南方，空气常年湿度大，不需要加湿功能。 2）经核查，机房配备了温、湿度计量装置； 3）经查看，机房内平均温度为23.5℃，湿度为51%，机房内各测量点温、湿度均在合理范围内。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253197 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 1）经核查，机房供电线路上的UPS设备配备了稳压器，UPS厂家：成都英格瑞德电气有限公司，型号：DW-IF5000； 2）经核查，机房供电线路上的UPS设备配备了过压防护设备，UPS厂家：成都英格瑞德电气有限公司，型号：DW-IF5000。 3）设备均工作正常，可以减小电力波动时对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253198 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，厂家：成都英格瑞德电气有限公司，UPS系统蓄电池组容量为：500Ah，配有两组； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115253199 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853262 | 继保室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路是市电，一路是厂内发电； 2）经核查，机房主要设备已采用双电源供电，双电源是来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253201 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房屋顶和窗户不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253202 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房设置在生产楼1楼通信室，生产楼共2层，不位于大楼的顶层或地下室，周围无用水设备，楼顶部署了防水和防潮涂层。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253203 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口已安装电子门禁系统，电子门禁系统厂家是威恒智能门锁，并安排专人值守，设置机械门锁； 2）经核查，进出入机房由专人带领，并记录进入人员信息、人员信息包括进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115253204 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253205 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线缆铺设在地板下的管槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253206 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了2个监控摄像头，视频监控系统厂家：海康威视； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115253207 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253208 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房配置了UPS系统，具有过压保护功能，能够防止感应雷。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253209 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警，但不能自动灭火； 3）经核查，机房内放置了二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115253210 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房验收文档，机房使用了防火板、防火玻璃等耐火材料，耐火等级为一级。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253211 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同的设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253212 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查， 1）机房四周为实体墙，屋顶、墙壁、窗户进行了密封处理，能够防止雨水渗透； 2）机房未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253213 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 经核查， 1）机房部署3台美的普通空调进行温湿度调节，空调具有除湿功能，能够有效的防止水蒸气结露，机房位于南方，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）机房附近无用水设备，无地下积水产生。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253214 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253215 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板，能够起到防静电的作用； 2）经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253216 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，放置在机柜内侧，能够防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253217 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了3台美的空调，能够对温度进行调节，空调具备除湿功能，可以对湿度进行调节，机房位于南方，空气常年湿度大，不需要加湿功能。 2）经核查，机房配备了温、湿度计量装置； 3）经查看，机房内平均温度为23.5℃，湿度为51%，机房内各测量点温、湿度均在合理范围内。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253218 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 1）经核查，机房供电线路上的UPS设备配备了稳压器，UPS厂家：四川帝威能源技术有限公司，型号：DW-IU3110； 2）经核查，机房供电线路上的UPS设备配备了过压防护设备，UPS厂家：四川帝威能源技术有限公司，型号：DW-IU3110。 3）设备均工作正常，可以减小电力波动时对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115253219 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，厂家：四川帝威能源技术有限公司，UPS系统蓄电池组容量为：500Ah，配有两组； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115253220 | 3.1.1 | 19056 | 29563 | 853263 | 通信室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路是市电，一路是厂内发电； 2）经核查，机房主要设备已采用双电源供电，双电源是来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 664 | 664 | 2024-07-17 11:17 | 2024-07-17 11:17
115297126 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房内无窗户，不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297127 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 机房位于主厂房14.7米处，机房不在建筑物的顶层或地下室，机房周围无用水设备，且采取了良好的防水防潮措施：机房门进行密封处理、屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297128 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了ADCT1060C型号微耕电子门禁系统，系统对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115297129 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识，标识设置方式为每根网线设置明确标签、机柜门处设置详细的资产清单。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297130 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方的线槽内，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297131 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了1个监控探头，视频监控系统厂家为海康威视，型号：iVMS-4200。 2）经核查，视频监控系统工作正常，可以起到防盗报警等作用。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115297132 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297133 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上的青岛艾迪森UPS设备配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上部署了青岛艾迪森过压保护装置。 3）经核查，稳压器已通过相关部门技术检测，有稳压器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297134 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了GST火灾自动消防系统，气体为IG541，型号为QKP0412，火灾自动消防系统气缸压力不低于阈值，系统处于正常工作状态； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警并自动灭火； 3）经核查，机房放置了二氧化碳灭火器，气瓶压力未低于阈值，可正常使用。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115297135 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火门、防火玻璃等具有耐火等级的建筑材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297136 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1)经核查，机房划分了机房操作间、设备间等不同区域； 2)经核查，各区域间设置了防火隔离墙，防火门、防火玻璃等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297137 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗户，屋顶和墙壁采取全封闭措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297138 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了广东申菱中央空调，空调能够自动调节温度，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297139 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装水敏感检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297140 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房未铺设防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件已进行接地。 | 部分符合 | L3-PES1-15-01 | 机房采取机柜接地、设备接地等防静电措施，但未铺设防静电地板。 | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297141 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房机柜内配置了防静电手环，能有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297142 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了中央空调，厂家：广东申菱；型号：TOUCH；数量共1套，可以自动进行温度调节；配备了湿度自动调节设备，可以增加空气湿度。 2）经核查，机房有温、湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为22℃, 湿度为55%，机房内各测量点温度均在正常范围，湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297143 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了青岛艾迪森UPS供电系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115297144 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1)经核查，机房配备了UPS系统，厂家：青岛艾迪森，型号：SDP312；电池容量：800Ah； 2)经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下6小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115297145 | 3.1.1 | 19147 | 29572 | 856616 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，UPS输入电路一路来自市电，一路来自蓄电池供电，一路来自电厂自发电； 2）经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-18 09:42 | 2024-07-18 09:42
115386448 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386449 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在皇宫变主控楼2楼 ，大楼共二层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386450 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115386451 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386452 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386453 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115386454 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386455 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386456 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115386457 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386458 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386459 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386460 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386461 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386462 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386463 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386464 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为30.7℃，湿度为12%，机房内测量点温度偏高，湿度偏低。 | 不符合 | L3-PES1-17-05 | 机房中未部署温、湿度自动调节设备，现场记录机房的温度为xx℃，湿度为：xx%，温湿度不在设备运行所允许的范围之内。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386465 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套爱维达的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115386466 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套爱维达的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115386467 | 3.1.1 | 18683 | 28929 | 846216 | 皇宫变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387041 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387042 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在乌乡变主控楼1楼 ，大楼共一层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387043 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115387044 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387045 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387046 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115387047 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387048 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387049 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115387050 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387051 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387052 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387053 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387054 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387055 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387056 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387057 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为23℃，湿度为38%，机房内测量点温、湿度在合理范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387058 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套辰彧的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115387059 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套辰彧的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115387060 | 3.1.1 | 18683 | 28923 | 846875 | 乌乡变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388636 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388637 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在二次设备舱 ，共一层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388638 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115388639 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388640 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388641 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115388642 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388643 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388644 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115388645 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388646 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388647 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388648 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388649 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388650 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388651 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388652 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为20.6℃，湿度为50.3%，机房内测量点温、湿度在合理范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388653 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套上海辰彧的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115388654 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套上海辰彧的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115388655 | 3.1.1 | 18683 | 28926 | 847553 | 孟克110kV二次设备舱 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389086 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389087 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在明珠变主控楼1楼 ，大楼共一层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389088 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115389089 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389090 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389091 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115389092 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389093 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389094 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115389095 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389096 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389097 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389098 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389099 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389100 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389101 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389102 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为27℃，湿度为39.5%，机房内测量点温、湿度在合理范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389103 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套爱维达的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389104 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套爱维达的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115389105 | 3.1.1 | 18683 | 28927 | 847569 | 明珠变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389510 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389511 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在西境变主控楼1楼 ，大楼共一层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389512 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115389513 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389514 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389515 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115389516 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389517 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389518 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115389519 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389520 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389521 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389522 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389523 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389524 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389525 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389526 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为23℃，湿度为47%，机房内测量点温、湿度在合理范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389527 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套中航太克的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389528 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套中航太克的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115389529 | 3.1.1 | 18683 | 28928 | 847585 | 西境变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389882 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389883 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在香班变主控楼1楼 ，大楼共一层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389884 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115389885 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389886 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389887 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115389888 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389889 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389890 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式干粉灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-05 | 机房未部署火灾自动消防系统，且部署了干粉灭火器。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115389891 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389892 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389893 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389894 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389895 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389896 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389897 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389898 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为21℃，湿度为40%，机房内测量点温、湿度在合理范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389899 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套许继电源的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115389900 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套许继电源的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115389901 | 3.1.1 | 18683 | 28930 | 847601 | 香班变主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390855 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390856 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在博乐变主控楼一楼，大楼共一层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390857 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115390858 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390859 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390860 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115390861 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390862 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390863 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115390864 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390865 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390866 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390867 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了3台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390868 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390869 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390870 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390871 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了3台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为25℃，湿度为34%，机房内测量点温度在合理范围之内，湿度偏低。 | 不符合 | L3-PES1-17-02 | 机房中使用普通空调进行空气温度的调节，无湿度自动调节设备，现场记录机房的温度为xx℃，湿度为：xx%，不在35%到75%之间。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390872 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套许继电源的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115390873 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套许继电源的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115390874 | 3.1.1 | 18683 | 28932 | 847632 | 博乐变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391383 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391384 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在莫合泉变主控楼一楼 ，大楼共一层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391385 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115391386 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391387 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391388 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115391389 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391390 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391391 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115391392 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391393 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391394 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391395 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了3台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391396 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391397 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391398 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391399 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了3台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为25℃，湿度为34%，机房内测量点温度在合理范围之内，湿度偏低。 | 不符合 | L3-PES1-17-02 | 机房中使用普通空调进行空气温度的调节，无湿度自动调节设备，现场记录机房的温度为xx℃，湿度为：xx%，不在35%到75%之间。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391400 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套江苏中凌的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391401 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套江苏中凌的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115391402 | 3.1.1 | 18683 | 28933 | 847648 | 莫合泉变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391609 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有“抗震设防审批文档”； 2）经核查，机房天花板、窗台无水渗透现象； 3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391610 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查,机房设置在连塔变主控楼一楼 ，大楼共一层，机房未处在地下室，机房周围无用水设备，机房有防水防潮措施：顶层铺设了防水涂层、机房已封锁窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391611 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1)经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，门禁系统中对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115391612 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，部分设备接线未设置明显的不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391613 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391614 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房部署了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统24小时处于开机状态，工作正常，视频录像存储在视频监控服务器，经咨询运维人员，保存时间大于半年。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115391615 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击。 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜，符合机房设备安全运行的要求。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391616 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391617 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房房顶多处安装了烟感探测器，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115391618 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391619 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了不同设备区、UPS区、蓄电池等区域；区域之间设置了防火隔离墙进行隔离。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391620 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391621 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了3台普通空调，空调自带除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391622 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法有效的进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391623 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391624 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391625 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了3台普通空调，可以自动调节机房内温度，无法自动调节机房内湿度； 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为25℃，湿度为34%，机房内测量点温度在合理范围之内，湿度偏低。 | 不符合 | L3-PES1-17-02 | 机房中使用普通空调进行空气温度的调节，无湿度自动调节设备，现场记录机房的温度为xx℃，湿度为：xx%，不在35%到75%之间。 | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391626 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套奥能的UPS系统，UPS供电线路上配备了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115391627 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套奥能的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为10000VA； 2）经核查，UPS蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115391628 | 3.1.1 | 18683 | 28934 | 846729 | 连塔变保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 11:00
115397853 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶和窗不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂现象。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397854 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，调控自动化机房处在国网德州供电公司供电大厦3层，机房所在建筑物共4层，机房未处在顶层或地下室，周围无用水设备；机房采取了门窗密封、部署专用排水管道、精密空调、动环监控系统等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397855 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口已安装了海康威视 DS-KH6360-YTSZ 电子门禁系统； 2）经核查，电子门禁系统能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115397856 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查,机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在机房地面上； 2)经核查，机房内部分设备和主要部件未设置明显、不易除去的标识。 | 部分符合 | L3-PES1-04-01 | 设备全部固定在机柜内，但部分设备连线未设置明显的不易除去的标识。 | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397857 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路铺设在机柜上方，分开铺设于不同的线槽中，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397858 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了海康威视视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了5个监控探头，视频监控系统厂家为杭州海康威视数字技术股份有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115397859 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内机柜、设施和设备等通过接地系统进行了接地处理，能够有效的防止雷击。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397860 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上配备了稳压器和过压防护设备，能够防止感应雷； 2）经核查，稳压器和过压防护设备具有国家有关部门技术检测证书。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397861 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 机房设置了火灾自动消防系统，喷洒气体:七氟丙烷；火灾自动消防系统气缸压力未低于阈值，工作正常；机房内放置手提式二氧化碳灭火器。机房屋顶已安装烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警并自动灭火。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115397862 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了钢质隔热防火门、机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397863 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1)经核查，机房划分了设备区、UPS间等不同区域； 2)经核查，各区域间设置了防火隔离墙、防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397864 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397865 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2套阿尔西DXA40E2A3 精密空调，可以自动调节湿度，防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397866 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内配置动环监控系统，部署了漏水监测装置，能够对机房进行防水检测和报警。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397867 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件已进行接地。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397868 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房已配备防静电设备，设备为防静电手环，部署位置在机柜内。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397869 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1)经核查，机房配备了2套阿尔西DXA40E2A3 精密空调，能够对温湿度进行自动调节； 2)经核查，机房有温、湿度计量装置; 3)经核查，机房内平均温度为25℃, 湿度为45%，温湿度均在合理范围内。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397870 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房部署了两套施耐德UPS供电系统，供电线路上通过PTD通信电源屏内集成的稳压器和过电压防护设备来减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115397871 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1)经核查，机房配备了两套施耐德UPS系统，UPS系统厂家：施耐德，UPS系统蓄电池组容量为550Ah； 2)经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115397872 | 3.1.1 | 18977 | 29475 | 846518 | 调控自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电来自两个不同的供电线路，机房采用双路自动切换供电方式为计算机系统供电。 2）经核查，机房内主要设备采用双电源供电模式，双电源来自不同的电力电缆。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-19 12:16 | 2024-07-19 12:16
115419526 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 经核查，机房位于220kV枣子湾变电站主控楼一楼，机房未发现雨水渗漏的痕迹，门窗进行了密封，密封性较好，不存在雨水渗漏现象，具有很好的防雨能力；机房门窗无尘土堆积现象，具有很好的防风能力；机房所在建筑有抗震设防审批文档，机房屋顶、墙体、门窗、地面不存在破损、开裂的现象，具有很好的防震能力；经核查，机房所在建筑物具有“单位工程竣工验收记录”。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419527 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于220kV枣子湾变电站主控楼一楼，主控楼共一层，机房处于顶层，机房房顶铺设了防水涂层；机房采用了门窗密封，部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419528 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口已安装电子门禁系统，电子门禁系统启用正常运行，且有专人24小时值守，能够对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115419529 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 经核查，设备均放置在机柜内，主要部件用螺丝固定在机柜内部，设备自身和接线均设置了明显的不易除去的标识，标识记录了设备名称、对端设备等信息。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419530 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419531 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房部署并启用了海康威视的视频监控系统，系统正常工作，监控区域为整个机房，无监控死角；摄像头数量为5台，24小时处于开机状态；机房有值班人员值守，实时监控机房情况，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115419532 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理，机柜内设备接地线已连接到机柜。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419533 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房内设置有防雷装置等防感应雷措施，可以保护机房内设备正常运行；经核查检测记录，防雷装置通过了重庆市防雷中心依据国家有关部门GB/T21431-2015标准的技术检测，可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419534 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 经核查，机房未安装火灾自动消防系统，无法实现自动灭火；机房安装了烟感探头，能够自动检测火情、自动报警；机房内放置了手提式干粉灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115419535 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房墙面内壁采用的防火材料为防火型复合铝合金，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥，可以有效的阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419536 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为核心设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、UPS区、监控运维区等，各区域间设置了机械门锁、防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419537 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已密封窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419538 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 经核查，机房部署了3台中央空调，空调具有除湿功能，可以有效的防止水蒸气结露；机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移与渗透。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419539 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419540 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房铺设了自流平地板，采取机柜接地、设备接地等防静电措施。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419541 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，未配置静电消除器、防静电手环等防静电设备，不能有效防止静电的产生。 | 不符合 | L3-PES1-16-01 | 未配置静电消除器、防静电手环等防静电设备。 | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419542 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 经核查，机房配备了3台中央空调，仅能对机房内温度进行自动调节，无法进行湿度调节；机房设置了温湿度计量装置，现场温度表记录平均温度为21℃，湿度为45%，机房内各测量点温度均在18～27℃范围，湿度均在 35～75%范围。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419543 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房部署了2套UPS供电系统，厂家为珠海众盛电力科技有限公司，型号为ZS-380V；供电线路上通过PTD通信电源屏内集成的稳压器和过电压防护设备来减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115419544 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房部署了2套UPS供电系统，厂家为珠海众盛电力科技有限公司，型号为ZS-380V； 2)经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115419545 | 3.1.1 | 19346 | 30685 | 871630 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电一路是变电站，一路是市电，机房采用双路自动切换供电方式为计算机系统供电。 | 符合 |  |  | 777 | 777 | 2024-07-19 17:26 | 2024-07-19 17:26
115452254 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房四周密封，屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房无窗户，机房内不存在因风导致的尘土严重现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452255 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于调度大楼一楼，大楼共五层，机房未部署在顶层或地下室；机房采用了门口密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452256 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口配置了中控电子门禁系统，电子门禁系统可以识别、记录进入人员信息，人员信息包括人员姓名及人员进出时间。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115452257 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在机房地面上； 2）经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452258 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线缆铺设在机房机柜上方的桥架内，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452259 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了14个监控探头，视频监控系统厂家为海康威视； 2）经核查，视频监控系统工作正常，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115452260 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内所有机柜、设施和设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452261 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房UPS系统内包含过压保护装置，具备防雷保安器和过压保护器，能防止感应雷。 2）经核查，UPS系统有3C认证标识。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452262 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了气体灭火控制器，厂家型号：海湾GST-QKP01，能够自动检测火情、自动报警，自动灭火。 2)经核查，机房配备江西旭安七氟丙烷气体灭火装置。 3)经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115452263 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火门，机房屋顶、墙面使用了A级耐火阻燃性的膨胀性防火涂料，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火泥，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452264 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、操作区、UPS间等，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452265 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗户，屋顶和墙壁采取全封闭措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房内不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452266 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了4台精密空调，厂家型号：维谛P1030UA136A3，空调具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452267 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 1）经核查，机房部署了深圳共济动环监测系统，部署了机房监控平台，有运维人员实时监控，可以有效的进行水浸监测和报警。 2）经核查，防水检测和报警功能正常工作，经访谈，未发生过水灾情况。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452268 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452269 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452270 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了维谛技术P1030UA136A3精密空调，能够对温湿度进行自动调节； 2）经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为21.6℃，湿度为45%，温湿度在正常范围内。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452271 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了UPS系统，UPS系统厂家：力博特，UPS系统含有稳压器模块和过电压保护模块，设备运行正常，可以减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115452272 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，UPS系统厂家：力博特； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下8小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115452273 | 3.1.1 | 19095 | 28819 | 851587 | 调度自动化2号机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，机房电力两路来自不同的市电；机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455337 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房四周密封，无窗户； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455338 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于阜康供电局办公楼五楼，大楼共六层，机房未部署在顶层或地下室；机房采用了门口密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施，机房无窗户。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455339 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口配置了中控电子门禁系统，电子门禁系统可以识别、记录进入人员信息，人员信息包括人员姓名及人员进出时间。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115455340 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在机房地面上； 2）经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455341 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线缆铺设在机房机柜上方的桥架内，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455342 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了海康威视视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了5个监控探头； 2）经核查，视频监控系统工作正常，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115455343 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内所有机柜、设施和设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455344 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房UPS系统内包含过压保护装置，具备防雷保安器和过压保护器，能防止感应雷。 2）经核查，UPS系统有3C认证标识。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455345 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了气体灭火控制器，厂家型号：海湾GST-QKP04H，能够自动检测火情、自动报警，自动灭火。 2）经核查，机房配备七氟丙烷气体灭火装置。 3）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115455346 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火门，机房屋顶、墙面使用了A级耐火阻燃性的膨胀性防火涂料，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火泥，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455347 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、操作区、UPS间等，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455348 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗户，屋顶和墙壁采取全封闭措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房内不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455349 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了南京佳力图精密空调，空调具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455350 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 1）经核查，机房部署了动环监测系统，系统型号：南京鸿瑞科HRK6000，部署了机房监控平台，有运维人员实时监控，可以有效的进行水浸监测和报警。 2）经核查，防水检测和报警功能正常工作，经访谈，未发生过水灾情况。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455351 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455352 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455353 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了南京佳力图MEAV302精密空调，能够对温湿度进行自动调节； 2）经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为22.8℃，湿度为49%，温湿度在正常范围内。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455354 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了UPS系统，UPS系统型号：奥能GDY-30KT；UPS系统含有稳压器模块和过电压保护模块，设备运行正常，可以减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115455355 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，UPS系统型号：奥能GDY-30KT； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下8小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115455356 | 3.1.1 | 19095 | 29436 | 845887 | 备调调控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，机房电力两路来自不同的市电；机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-22 09:42 | 2024-07-22 09:42
115473702 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473703 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房设在办公楼1楼，办公楼共七层，机房未部署在顶层或地下室；机房采用了门口密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473704 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了ADCT1060C型号微耕电子门禁系统，系统对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115473705 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识，标识设置方式为每根网线设置明确标签、机柜门处设置详细的资产清单。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473706 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜上方和下方的线槽内，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473707 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了3个监控探头，视频监控系统厂家为海康威视，型号：iVMS-4200。 2）经核查，视频监控系统工作正常，可以起到防盗报警等作用。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115473708 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473709 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上的青岛艾迪森UPS设备配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上部署了青岛艾迪森过压保护装置。 3）经核查，稳压器已通过相关部门技术检测，有稳压器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473710 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了江西旭安消防设备有限公司的火灾自动消防系统，气体为七氟丙烷，火灾自动消防系统气缸压力不低于阈值，系统处于正常工作状态； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警并自动灭火； 3）经核查，机房放置了二氧化碳灭火器，气瓶压力未低于阈值，可正常使用。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115473711 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火门、防火玻璃等具有耐火等级的建筑材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473712 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1)经核查，机房划分了机房操作间、设备间等不同区域； 2)经核查，各区域间设置了防火隔离墙，防火门、防火玻璃等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473713 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封闭窗户，屋顶和墙壁采取全封闭措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473714 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了精密空调，空调能够自动调节温度，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473715 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房安装了博客新能动环监控系统，型号：IMDS-NB03，能够对机房进行防水检测和报警。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473716 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473717 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房内配置了静电消除器，能有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473718 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了精密空调，厂家：BAYKEE；型号：AC0401FAA；数量共1套，可以自动进行温、湿度调节； 2）经核查，机房有温、湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为20℃, 湿度为51%，机房内各测量点温度均在正常范围，湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473719 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了青岛艾迪森UPS供电系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115473720 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，厂家：青岛艾迪森，型号：SDP312；电池容量：800Ah； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下6小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115473721 | 3.1.1 | 19100 | 29573 | 856549 | SIS/MIS机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，UPS输入电路一路来自市电，一路来自蓄电池供电，一路来自电厂自发电； 2）经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-22 11:24 | 2024-07-22 11:24
115499664 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499665 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，220kV继电器室位于网控楼3楼，该层不是建筑物的顶层或地下室，周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499666 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口部署了电子门禁系统，能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等； 2）经核查，进出入机房前必须开具相关工作票，并由专人带领。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115499667 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499668 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方地下线槽，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499669 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了2个监控探头，视频监控系统厂家为杭州海康威视数字技术股份有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115499670 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499671 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上的北京科海利电气有限公司UPS设备配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上的北京科海利电气有限公司UPS设备配备了过压防护设备。 3）经核查，稳压器、过压防护设备已通过相关部门技术检测，有稳压器和过压防护设备检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499672 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了上海磊诺安防技术有限公司火灾自动消防系统，气体为IG-541混合气体，系统处于正常工作状态，能够自动灭火； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115499673 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了钢质隔热防火门、机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499674 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了值守区、设备区等不同区域； 2）经核查，不同区域之间采用防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499675 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房门窗进行密封处理，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499676 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了YORK中央空调，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499677 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未部署水敏感的检测仪表或元件，不能进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499678 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房未铺设防静电地板; 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 部分符合 | L3-PES1-15-01 | 机房采取机柜接地、设备接地等防静电措施，但未铺设防静电地板。 | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499679 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499680 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了YORK中央空调，空调具有温度自动调节功能；中央空调具有除湿功能，机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房部署有温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为23℃，湿度为54%RH，机房内各测量点温度均在正常范围，湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499681 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了北京科海利电气有限公司的UPS系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499682 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了北京科海利电气有限公司UPS供电系统，正常负荷情况下能保证至少4小时主要设备的运行服务。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115499683 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为UPS供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499684 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房通信线路和电源线铺设在机柜下方地下线槽内； 2）经核查，机房通信线路和电源线分开走线，避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499685 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860002 | 220kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房内未部署电磁屏蔽机柜，且机房不具备抗电磁屏蔽功能，无法对系统内关键设备实施电磁屏蔽。 | 不符合 | L3-PES1-22-01 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499686 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499687 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，500kV继电器室位于网控楼5楼，该层是建筑物的顶层，周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499688 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口部署了电子门禁系统，能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等； 2）经核查，进出入机房前必须开具相关工作票，并由专人带领。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115499689 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499690 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方地下线槽，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499691 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了2个监控探头，视频监控系统厂家为杭州海康威视数字技术股份有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115499692 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499693 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上的深圳奥特迅电力设备股份有限公司UPS设备配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上的深圳奥特迅电力设备股份有限公司UPS设备配备了过压防护设备。 3）经核查，稳压器、过压防护设备已通过相关部门技术检测，有稳压器和过压防护设备检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499694 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了上海磊诺安防技术有限公司火灾自动消防系统，气体为IG-541混合气体，系统处于正常工作状态，能够自动灭火； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115499695 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了钢质隔热防火门、机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499696 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了值守区、设备区等不同区域； 2）经核查，不同区域之间采用防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499697 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房门窗进行密封处理，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499698 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了YORK中央空调，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499699 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未部署水敏感的检测仪表或元件，不能进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499700 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房未铺设防静电地板; 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 部分符合 | L3-PES1-15-01 | 机房采取机柜接地、设备接地等防静电措施，但未铺设防静电地板。 | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499701 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499702 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了YORK中央空调，空调具有温度自动调节功能；中央空调具有除湿功能，机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房部署有温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为22℃，湿度为66%RH，机房内各测量点温度均在正常范围，湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499703 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了深圳奥特迅电力设备股份有限公司的UPS系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499704 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了深圳奥特迅电力设备股份有限公司UPS供电系统，正常负荷情况下能保证至少4小时主要设备的运行服务。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115499705 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为UPS供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499706 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房通信线路和电源线铺设在机柜下方地下线槽内； 2）经核查，机房通信线路和电源线分开走线，避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115499707 | 3.1.1 | 19154 | 29557 | 860003 | 500kV继电器室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房内未部署电磁屏蔽机柜，且机房不具备抗电磁屏蔽功能，无法对系统内关键设备实施电磁屏蔽。 | 不符合 | L3-PES1-22-01 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 687 | 687 | 2024-07-22 15:15 | 2024-07-22 15:15
115543224 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房无窗，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543225 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房处在0UG保护控制中心1楼，该层为建筑物的顶层，机房周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施，如：机房门进行密封处理、屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543226 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口安装了HID电子门禁系统，门禁系统能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等； 2）经核查，进出入机房前必须开具相关工作票，并由专人带领。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115543227 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543228 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方地下线槽，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543229 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了5个监控探头，视频监控系统厂家为杭州海康威视数字技术有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115543230 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543231 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房安装了防雷器防止感应雷； 2）经核查，防雷器已通过相关部门技术检测，有防雷器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543232 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未部署火灾自动消防系统，无法进行自动灭火； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115543233 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了钢质隔热防火门、机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543234 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了值守区、设备区等不同区域； 2）经核查，不同区域之间采用防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543235 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗，机房门进行密封处理，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543236 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房部署了盾安中央空调，空调具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543237 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543238 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件已进行接地。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543239 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543240 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了盾安中央空调，空调具有温度自动调节功能和除湿功能，机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房有温、湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为22℃，湿度为53%，机房内各测量点温度均在正常范围，湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543241 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了EVADA UPS供电系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543242 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了EVADA UPS系统，UPS系统蓄电池组容量满足要求，在带满系统设备后仍留有40%以上的供电容量； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，测试记录包括容量、充放电效率等核心数据，UPS系统可以保证断电情况下4小时以上的正常运行。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115543243 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为UPS供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543244 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房通信线路和电源线铺设在机柜下方地下线槽内； 2）经核查，机房通信线路和电源线分开走线，避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543245 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862674 | 0UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房不具备抗电磁屏蔽功能，无法对系统内关键设备实施电磁屏蔽。 | 不符合 | L3-PES1-22-01 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543246 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房无窗，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543247 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房处在7UG保护控制中心1楼，该层为建筑物的顶层，机房周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施，如：机房门进行密封处理、屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543248 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口安装了HID电子门禁系统，门禁系统能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等； 2）经核查，进出入机房前必须开具相关工作票，并由专人带领。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115543249 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543250 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方地下线槽，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543251 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了1个监控探头，视频监控系统厂家为罗伯特·博世有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115543252 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543253 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房安装了防雷器防止感应雷； 2）经核查，防雷器已通过相关部门技术检测，有防雷器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543254 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未部署火灾自动消防系统，无法进行自动灭火； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115543255 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了钢质隔热防火门、机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543256 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了值守区、设备区等不同区域； 2）经核查，不同区域之间采用防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543257 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗，机房门进行密封处理，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543258 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了申菱中央空调，空调有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543259 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543260 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件已进行接地。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543261 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了静电消除器等防静电设备。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543262 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了申菱中央空调，空调具有温度自动调节功能和除湿功能，机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房配备了温、湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为23.2℃，湿度为63%，机房内各测量点温湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543263 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 1）经核查，机房配备了沈阳东北蓄电池有限公司的UPS系统，供电线路上是配置集成有稳压器和过压防护模块的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543264 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了沈阳东北蓄电池有限公司的UPS系统，UPS系统蓄电池组容量满足要求，在带满系统设备后仍留有40%以上的供电容量； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，测试记录包括容量、充放电效率等核心数据，UPS系统可以保证断电情况下4小时以上的正常运行。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115543265 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为UPS供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543266 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房通信线路和电源线铺设在机柜下方地下线槽内； 2）经核查，机房通信线路和电源线分开走线，避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115543267 | 3.1.1 | 19176 | 29559 | 862675 | 7UG设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房不具备抗电磁屏蔽功能，无法对系统内关键设备实施电磁屏蔽。 | 不符合 | L3-PES1-22-01 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 538 | 538 | 2024-07-23 09:01 | 2024-07-23 09:01
115589120 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未部署水敏感的检测仪表或元件，不能进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589121 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设有防静电涂层; 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589122 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589123 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了中央空调，空调具有温度自动调节功能和除湿功能，机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房部署有温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为22℃，湿度为63%RH，机房内各测量点温度均在正常范围，温湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589124 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了蓄电池，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589125 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了蓄电池，正常负荷情况下能保证至少4小时主要设备的运行服务。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115589126 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为蓄电池供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589127 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房电源线铺设在机柜下方地下线槽内，通信线路部署在机柜上方线槽； 2）经核查，机房通信线路和电源线分开走线，避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589128 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863482 | 3#-4#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房整体具备抗电磁屏蔽功能，可以对系统内关键设备实施电磁屏蔽。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589129 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房无窗户，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589130 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，3#-4#机组L6仪控电子设备间位于3#-4#机组厂房19.4米层，该层不是建筑物的顶层或地下室，周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589131 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，系统所在厂房出入口安装了多道电子门禁系统，能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等； 2）经核查，进出入机房前必须开具相关工作票，并由专人带领。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115589132 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589133 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜上方线槽，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589134 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了监控探头； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115589135 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589136 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上配备了过压防护设备。 3）经核查，稳压器、过压防护设备已通过相关部门技术检测，有稳压器和过压防护设备检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589137 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了火灾自动消防系统，但消防方式为喷水方式； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115589138 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了钢质隔热防火门、机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589139 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了值守区、设备区等不同区域； 2）经核查，不同区域之间采用防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589140 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗，机房门进行密封处理，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589141 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了中央空调，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589142 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未部署水敏感的检测仪表或元件，不能进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589143 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设有防静电涂层; 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589144 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589145 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了中央空调，空调具有温度自动调节功能和除湿功能，机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房部署有温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为24℃，湿度为61%RH，机房内各测量点温度均在正常范围，温湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589146 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了蓄电池，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589147 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了蓄电池，正常负荷情况下能保证至少4小时主要设备的运行服务。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115589148 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为蓄电池供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589149 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房电源线铺设在机柜下方地下线槽内，通信线路部署在机柜上方线槽； 2）经核查，机房通信线路和电源线分开走线，避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115589150 | 3.1.1 | 19196 | 29554 | 863483 | 3#-4#机组L6仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房整体具备抗电磁屏蔽功能，可以对系统内关键设备实施电磁屏蔽。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 15:19 | 2024-07-23 15:19
115596509 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档；2）经核查，机房屋顶和窗户不存在雨水渗透痕迹；3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重；4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596510 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房设在菏泽供电公司办公大楼4层，共21层，机房未设在建筑物的顶层或地下室，机房周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596511 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口安装了电子门禁系统。2）经核查，电子门禁系统可以识别、记录进入人员信息。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115596512 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地板上； 2）经核查，机房内设备、主要部件粘贴了机打标签，标识明显且不易除去。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596513 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通讯线路铺设在机柜上方配线架，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596514 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了7个海康威视监控探头。2）经核查，视频监控系统监控画面，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115596515 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击；2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596516 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房内设置有防雷保安器等防感应雷措施，可以保护机房，避免遭受雷击；2）经核查，现场设备具有国家认证的3C标志。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596517 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了七氟丙烷气体灭火装置和二氧化碳灭火器，能够自动检测火情、自动报警，自动灭火； 2）经核查，火灾自动消防系统运行正常，自动检测火情、自动报警，并自动灭火； 3）经核查，机房屋顶安装了烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115596518 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 1）经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料；2）经访谈现场人员，机房建设时具有防火验收材料。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596519 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离措施，能够有效的防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596520 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封处理措施防止雨水渗透；2）经核查，机房未存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596521 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了维谛精密空调，可以对温湿度进行自动调节，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采用了空调专用排水管道的措施防止地下积水的转移与渗透。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596522 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房部署了动环系统，能够对机房进行防水检测和报警。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596523 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596524 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配置了防静电手环防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596525 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房部署了维谛精密空调进行温湿度自动调节； 2）机房配有温湿度计量装置，现场查看机房内平均温度为24.4℃，湿度为50.3%RH，机房内各测量点温度和湿度均在合理范围内。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596526 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房供电线路上配备了稳压器和过压防护设备，设备正常工作，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596527 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统； 2）经核查UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115596528 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房采用并行方式为计算机系统供电，采用了市电双路接入；2）经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596529 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房通信线缆部署在机柜上方，电源线铺设在防静电地板下方桥架； 2）经核查，机柜内通信线路和电源线分开走线，可以避免电磁信号的互相干扰。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115596530 | 3.1.1 | 19360 | 29496 | 849446 | 自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 不符合 | L3-PES1-22-01 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598221 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档；2）经核查，机房屋顶和窗户不存在雨水渗透痕迹；3）经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重；4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598222 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房设在巨野供电公司办公大楼2层，共计18层，机房未设在建筑物的顶层或地下室，机房周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598223 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口安装了电子门禁系统。2）经核查，电子门禁系统可以识别、记录进入人员信息。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115598224 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地板上； 2）经核查，机房内设备、主要部件粘贴了机打标签，标识明显且不易除去。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598225 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通讯线路铺设在机柜上方配线架，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598226 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了海康威视监控探头。2）经核查，视频监控系统监控画面，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115598227 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击；2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598228 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房内设置有防雷保安器等防感应雷措施，可以保护机房，避免遭受雷击；2）经核查，现场设备具有国家认证的3C标志。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598229 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了七氟丙烷气体灭火装置和二氧化碳灭火器，能够自动检测火情、自动报警，自动灭火； 2）经核查，火灾自动消防系统运行正常，自动检测火情、自动报警，并自动灭火； 3）经核查，机房屋顶安装了烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115598230 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 1）经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料；2）经访谈现场人员，机房建设时具有防火验收材料。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598231 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离措施，能够有效的防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598232 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封处理措施防止雨水渗透；2）经核查，机房未存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598233 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了精密空调，可以对温湿度进行自动调节，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采用了空调专用排水管道的措施防止地下积水的转移与渗透。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598234 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房部署了动环系统，能够对机房进行防水检测和报警。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598235 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598236 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配置了防静电手环防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598237 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房部署了维谛精密空调进行温湿度自动调节； 2）机房配有温湿度计量装置，现场查看机房内平均温度为23℃，湿度为52%RH，机房内各测量点温度和湿度均在合理范围内。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598238 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房供电线路上配备了稳压器和过压防护设备，设备工作正常，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598239 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统； 2）经核查UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115598240 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用并行方式为计算机系统供电，采用了市电双路接入；2）经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598241 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房通信线缆部署在机柜上方，电源线铺设在防静电地板下方桥架； 2）经核查，机柜内通信线路和电源线分开走线，可以避免电磁信号的互相干扰。 | 符合 |  |  | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115598242 | 3.1.1 | 19360 | 29492 | 850691 | 备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 不符合 | L3-PES1-22-01 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 687 | 687 | 2024-07-23 15:32 | 2024-07-23 15:32
115614884 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房没有窗户，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、机房门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614885 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房所在建筑物共7层，机房设在建筑物的4层，该层不是建筑物的顶层或地下室，机房屋顶有防水涂层和排水管道，无破损破裂。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614886 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）机房出入口安装了电子门禁系统，电子门禁系统功能整合进自动化动环报警系统中，自动化动环报警系统厂家：南京泓瑞科，系统型号：HRK6000； 2）电子门禁系统能够正常记录进入的人员信息，人员信息包括：人员名字、所属单位、卡号、出入时间等信息。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115614887 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备通过服务器导轨、螺丝等方式固定在机柜内，机柜固定在防静电地板上； 2）经核查，机房内设备、主要部件和通信线缆设置了明显的不易除去的标识，标识设置方式为贴标签。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614888 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜上方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614889 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控系统功能整合进自动化动环报警系统中，自动化动环报警系统厂家：南京泓瑞科，系统型号：HRK6000； 2）经核查，机房内部署了16个监控探头，无监控死角，监控探头均运行正常。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115614890 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内机柜、设施和设备等通过接地系统进行了接地处理，能够有效的防止雷击。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614891 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房配电线路上安装了艾默生牌H40V385型防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏； 2）设备通过技术检测，有检测报告。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614892 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了火灾自动消防系统，厂家:NOTIFIRE，系统型号：RP-1002PLUS，喷洒气体：七氟丙烷；能够自动检测火情、自动报警并自动灭火； 2）经核查，火灾自动消防系统定期巡检，气缸压力值：4.2MPA，系统运行正常； 3）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115614893 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 核查机房验收文档，机房使用了防火玻璃、防火门等耐火材料，耐火等级为一级。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614894 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、操作区、UPS间等，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614895 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗户，屋顶和墙壁采取防水涂料等措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614896 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了5台精密空调防止水蒸气结露，精密空调厂家为艾默生，空调型号为SDC3090FAMIR； 2）经核查，机房采取空调专用排水通道排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614897 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房设置了自动化动环报警系统，厂家：南京泓瑞科，系统型号：HRK6000，可以对机房进行防水检测和报警；经查看防水检测和报警功能工作正常。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614898 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内部署了防静电地板，机房内设备和主要部件采用了接地防静电措施，可以起到很好的防静电作用。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614899 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，部署在网络机柜内，能够防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614900 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了5台精密空调进行温湿度控制，精密空调厂家为艾默生，空调型号为SDC3090FAMIR； 2）经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度22℃，平均湿度45%，温湿度均在设备运行所允许的范围之内。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614901 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套UPS系统，厂家：艾默生，型号：Hipules U/200/S，UPS系统内集成了稳压器和过电压防护功能。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115614902 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套UPS系统，厂家：艾默生，型号：Hipules U/200/S，UPS系统蓄电池组容量为：1000Ah； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115614903 | 3.1.1 | 19009 | 28669 | 849748 | 自动化机房（一） | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用并行方式为计算机系统供电，两路均来自市电； 2）经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617161 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档； 2）经核查，机房无窗户，屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门进行了密封处理，不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、墙体、门和地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617162 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房所在建筑物共15层，机房设在6层，不在建筑物的顶层和地下室；机房采用了机房门密封、部署专用排水管道等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617163 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，电子门禁系统厂家是捷顺，电子门禁型号是JSMJK02； 2）经核查，电子门禁系统能够正常记录进入的人员信息，人员信息包括：人员名字、性别、所属单位、卡号、指纹等信息。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115617164 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备通过服务器导轨、螺丝等方式固定在机柜内，机柜固定在防静电地板上； 2）经核查，机房内设备、主要部件设置了明显的不易除去的标识，标识设置方式为贴标签。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617165 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路铺设在机柜顶部的桥架中，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617166 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守；视频监控系统厂家是海康威视，型号是DS-7924HGH； 2）经核查，机房内部署了5个监控探头，无监控死角，监控探头均运行正常。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115617167 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机柜内设备与机柜进行了接地处理； 2）经核查，机柜与防静电地板进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617168 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房配电线路上安装了OAW牌MYS8型防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏； 2）经核查，设备通过技术检测，有检测报告。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617169 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了动力环境监控系统，厂家:南京泓瑞科，系统型号：HRK6000，能够自动检测火情、自动报警，但无法实现自动灭火； 2）经核查，机房环境监控系统工作正常； 3）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头； 4）经核查，机房内已放置4台南京洪湖MT3型手提式二氧化碳气体灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-02 | 机房未部署火灾自动消防系统，部署了多处烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警，但不能实现自动灭火。 | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115617170 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火板、防火门等耐火材料，耐火等级为一级。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617171 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、操作区、UPS间等，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617172 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗户，屋顶和墙壁采取防水涂料等措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617173 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台精密空调防止水蒸气结露，精密空调厂家为CANATAL，空调型号为MEAU302； 2）经核查，机房采取空调专用排水通道排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617174 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 1）经核查，机房设置了动力环境监控系统，厂家:南京泓瑞科，系统型号：HRK6000，可以对机房进行防水检测和报警； 2）经核查，防水检测和报警功能工作正常。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617175 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机柜与防静电地板进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617176 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，部署在网络机柜内。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617177 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台精密空调进行温湿度调节，精密空调厂家为CANATAL，空调型号为MEAU302； 2）经核查，机房部署了温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度22℃，平均湿度45%，温湿度均在设备运行所允许的范围之内。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617178 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了2套UPS系统，厂家：艾默生，型号：NXr90，UPS系统内集成了稳压器和过电压防护功能。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115617179 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了2套UPS系统，厂家：艾默生，型号：NXr90，UPS系统蓄电池组容量为：180KVA； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115617180 | 3.1.1 | 19009 | 28671 | 849732 | 省备调机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用并行方式为计算机系统供电，一路来自市电，一路来自UPS供电； 2）经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-23 16:10 | 2024-07-23 16:10
115631685 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1.经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档； 2.经核查，机房屋顶和窗户不存在雨水渗透痕迹； 3.经核查，机房门窗进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4.经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631686 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房处在办公楼3楼，办公楼共21层，机房未处在建筑物顶层或地下室；机房周围无用水设备，机房内配备了精密空调，铺设了专用排水管道，可以有效的防水和防潮。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631687 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1.经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，电子门禁系统厂家为易讯电子； 2.经核查，电子门禁系统可以识别、记录进入人员信息，人员信息包括人名、时间、动作；有机房进出人员登记表，机房有专人值守可以识别、记录进入人员信息，人员信息包括进入人员姓名、所属公司、主要业务和进入机房时间。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115631688 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1.经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2.经核查，设备及接线设置了明显不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631689 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路铺设在机柜下方的线槽内，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631690 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房部署了海康威视视频监控系统，监控区域为整个机房，无死角；摄像头数量为12台，24小时处于开机状态，视频录像存储地点在视频监控服务器，报警方式为声光报警器；机房有值班人员值守，可以实时监控机房情况，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115631691 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1.经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击； 2.经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631692 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房内设置有施耐德的过压保护装置、防雷器等防感应雷措施，可以保护机房，防止雷击。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631693 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了火灾自动消防系统，火灾自动消防系统气缸压力未低于阈值，系统工作正常，压力值在2.5Mpa，处于正常范围内。 2）经核查，机房部署了12台手提式二氧化碳灭火器，厂家为：浙江超宇消防装备有限公司，型号：MT/3； 3）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，能够自动检测火情，自动报警。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115631694 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了甲级钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631695 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为核心设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、UPS区、监控运维区等，便于工作人员管理； 2）经核查，各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631696 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封处理措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房未存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631697 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房部署了4台艾默生liebert的精密空调，空调具有除湿功能，可以有效的防止水蒸气结露；2）机房内设置了专用排水管道，无其他走水管道，现场核查，机房无水蒸气结露和地下积水现象。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631698 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内部署了对水敏感的检测元件，并部署了易讯电子的动环系统，防水检测和报警装置已经启用，可以有效的进行防水检测和水灾报警。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631699 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件通过接地线进行了接地。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631700 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环，能够防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631701 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1.经核查，机房配备了4台艾默生liebert的精密空调，能够自动调节机房温湿度； 2.经核查，机房有温湿度计量装置； 3.经核查，机房内平均温度为23℃，湿度为52%RH，机房内各测量点温湿度均在合理范围。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631702 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房供电线路上配备了稳压器和过压防护设备，厂家：施耐德，型号：IC85N，可以减小电力波动时对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115631703 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，厂家型号为：伊顿电源 ，UPS系统蓄电池组容量为2组，UPS系统蓄电池组容量为25200AH； 2）经核查，UPS系统蓄电池组每半年充电检查一次，有测试巡检记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115631704 | 3.1.1 | 19190 | 29721 | 854339 | 3楼自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余、并行方式为计算机系统供电，采用了市电双路接入； 2）经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 376 | 376 | 2024-07-23 16:31 | 2024-07-23 16:31
115634234 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档； 2）经核查，机房天花板、地面及墙体无水渗透现象； 3）经核查，机房门进行了密封，不存在窗户，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634235 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于国家电网检修试验工区北楼一楼，所在建筑物共五层，机房未部署在建筑物顶层或地下室；机房周围无用水设备，机房铺设了专用排水管道，可以有效的防水和防潮。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634236 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房安装了电子门禁系统，并设置专人值守；人员进出进行身份登记，登记记录包括人员身份和进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115634237 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在机房地面上； 2)经核查，机房内设备、主要部件设置了明显的不易除去的标识，标识记录了设备编号、名称、业务、路径等。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634238 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634239 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控系统厂家：海康威视；摄像头数量为6个。 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115634240 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内的机柜、设备都有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634241 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房内设置有防雷装置等防感应雷措施，可以保护机房内设备正常运行；经核查检测记录，防雷装置通过了依据国家有关部门GB/T21431-2015标准的技术检测，可以有效地保护系统免受侵入的感应雷的损坏。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634242 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了气体灭火装置，厂家：诺亚，型号：GQQ70/2.5，喷洒气体：七氟丙烷，能够自动灭火； 2）经核查，机房屋顶安装了烟感、温感探头，可以自动检测火情、自动报警。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115634243 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了钢质防火门，机房屋顶、墙面使用了A级耐火阻燃性的膨胀性防火涂料，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火泥，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634244 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、UPS区、操作区等，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634245 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房四周为实体墙，屋顶和墙壁进行了密封处理，机房无窗户，防止雨水渗透； 2）经核查，机房未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634246 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了华为NetCol5000-A035H4WE0精密空调，具有除湿功能，可以防止机房内水蒸气结露。 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634247 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，部署了动环监控系统，系统具有防水检测和报警模块，通过部署在机房空调、机柜、天花板、供水管道处的水敏感检测单元实现实时监测，动态报警；经查看防水检测和报警功能工作正常。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634248 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件都进行了接地。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634249 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房设置了防静电手环。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634250 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了两台华为NetCol5000-A035H4WE0精密空调；能够自动调节温湿度。 2）经核查，机房配备了温、湿度计量装置； 3）经查看，机房内平均温度为22℃，湿度为51%，机房内各测量点温度均在18~27℃范围内，湿度均在35%~75%范围内。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634251 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房两路供电线路均经过UPS稳定和分配后对设备进行供电，UPS系统厂家：华为，UPS系统含有稳压器模块和过电压保护模块。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634252 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，UPS系统厂家：华为，并配有蓄电池组； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115634253 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，机房供电一路是变电站，一路是市电； 2)经核查，机房主要设备已采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634254 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房通信线缆铺设在机柜下方的线槽中，电源线设在机柜下方的线槽中； 2）经核查，通信线缆和电源线分开走线，隔离铺设。 | 符合 |  |  | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115634255 | 3.1.1 | 19403 | 30208 | 866532 | 信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房未部署电磁屏蔽机柜，无法对应用服务器等关键设备实施电磁屏蔽保护。 | 不符合 | L3-PES1-22-01 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 681 | 681 | 2024-07-23 16:37 | 2024-07-23 16:37
115640219 | 3.1.1 | 19075 | 28670 | 849578 | 省备调自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房通信线路和电源线分别铺设在机柜顶部的不同桥架中； 2）经核查，机柜内通信线路和电源线分开走线，可以避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 16:50 | 2024-07-23 16:50
115640220 | 3.1.1 | 19075 | 28670 | 849578 | 省备调自动化机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 1）经核查，机房配置了2台电磁屏蔽机柜，厂家为江苏华宁，型号为HZ-120X60型； 2）经核查，数据库服务器等关键设备放置在屏蔽机柜内。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 16:50 | 2024-07-23 16:50
115648425 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房无窗户，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648426 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房处在EM楼2楼，该层为建筑物的顶层，机房周围无用水设备且机房屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料，具有良好的防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648427 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口已安装HID电子门禁系统； 2）经核查，电子门禁系统能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115648428 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在防静电地板上； 2）经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识，标识设置方式为每根网线设置明确标签、机柜门处设置详细的资产清单。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648429 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648430 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房未设置视频监控及报警系统，无法实时监控机房情况。 | 不符合 | L3-PES1-06-01 | 机房未设置视频监控及报警系统，无法实时监控机房情况。 | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115648431 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648432 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上的AEG UPS设备配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上的AEG UPS设备配备了过压防护设备。 3）经核查，稳压器、过压防护设备已通过相关部门技术检测，有稳压器和过压防护设备检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648433 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房未设置火灾自动消防系统，无法实现自动灭火。 2）经核查，机房配备了2个手提式二氧化碳灭火器。 2）经核查，机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115648434 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648435 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了值守区、设备区等不同区域； 2）经核查，不同区域之间采用防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648436 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房门进行密封处理，机房无窗，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648437 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 机房内配备了中央空调，空调具有除湿功能，可以防止水蒸气结露。机房部署了专门的排水管道，能够有效防止地下积水的产生。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648438 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未部署对水敏感的检测设备，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648439 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件已进行接地。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648440 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648441 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了中央空调，空调具有温度自动调节功能，能够对温度进行自动调节；同时中央空调具有除湿功能，且机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房部署了温、湿度计量设施，机房内平均温度为22℃，湿度为58%，温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648442 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了AEG UPS供电系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115648443 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了AEG UPS供电系统，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115648444 | 3.1.1 | 19149 | 29560 | 859318 | 数据信息中心 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为UPS供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-23 17:24 | 2024-07-23 17:24
115847427 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶和窗不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂现象。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847428 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于卓识网安供电大楼3层，机房所在建筑物共4层，机房未部署在顶层或地下室。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847429 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，电子门禁系统厂家是卡奥博，型号是KT-F360，进房内关键设备区域安装了上海欣贸电子钥匙卡，能够有效控制、鉴别和记录机房进出人员。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115847430 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查,机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在机房地面上； 2)经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847431 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜上方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847432 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1)经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了5个监控探头，视频监控系统厂家为海康威视； 2)经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115847433 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1)经核查，机房内所有机柜、设施和设备有接地线进行接地处理; 2)经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847434 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房供电线路上配备了稳压器和过压防护设备，能够防止感应雷。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847435 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 机房设置了火灾自动消防系统，喷洒气体:七氟丙烷；火灾自动消防系统气缸压力未低于阈值，系统工作正常；机房内放置手提式二氧化碳灭火器。机房屋顶已安装烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警并自动灭火。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115847436 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火门，机房屋顶、墙面使用了A级耐火阻燃性的膨胀性防火涂料，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火泥，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847437 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、操作区等，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847438 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，机房四周为实体墙，屋顶和门窗进行了密封处理，现场无雨水渗透痕迹，未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847439 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2套阿尔西DXA40E2A3 精密空调，设置了合理的温湿度值，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847440 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房部署了动态环境监测系统，厂家：厦门尚为科技有限公司，系统具有防水检测和报警模块，通过部署在机房空调、机柜、供水管道处的水敏感检测单元实现实时监测，动态报警；经查看防水检测和报警功能工作正常。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847441 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847442 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房在机柜内侧配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847443 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1)经核查，机房配备了2套阿尔西DXA40E2A3 精密空调，能够对温湿度进行调节； 2)经核查，机房有温、湿度计量装置; 3)经核查，机房内平均温度为25℃, 湿度为45%，温湿度均在合理范围内。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847446 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 经核查，电源线和通信线缆部署在机柜上方，分开铺设在不同线槽中，可以避免电磁信号的互相干扰。 | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115847447 | 3.1.1 | 19546 | 30863 | 878558 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 1)经核查，机房配置了北京牛盾锐世科技有限公司的锐世电磁屏蔽机柜，型号：pbs-p7042数量:1;或经核查，机房按照电磁屏蔽机房标准建设，有电磁屏蔽;2)经核查，等关键设备放置在屏蔽机柜内; | 符合 |  |  | 821 | 821 | 2024-07-25 16:54 | 2024-07-25 16:54
115887421 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了3个监控探头，视频监控系统厂家：浙江大华技术股份有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115887422 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内的机柜、设备都有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887423 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房配置了UPS系统，UPS系统配备了过压保护装置，能够防止感应雷。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887424 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了火灾自动消防系统，喷洒气体：七氟丙烷，可以自动灭火； 2）经核查，火灾自动消防系统气缸压力值为4.2MPa，未低于阈值，系统工作正常； 3）经核查，机房屋顶安装了烟感、温感探头，可以自动检测火情、自动报警。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115887425 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火门等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887426 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了运维区和设备区等不同区域； 2）经核查，各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887427 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房四周为实体墙，屋顶和墙壁进行了密封处理，无窗户，能够防止雨水渗透； 2）经核查，机房未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887428 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2组艾特网能精密空调，空调具有除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887429 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房部署了广东暨通的动环监控系统，能够进行防水检测和报警。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887430 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件都进行了接地。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887431 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887432 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2组艾特网能精密空调，能够自动调节温湿度； 2）经核查，精密空调具有温湿度计量功能； 3）经查看，机房内平均温度为22.4℃，平均湿度为60%RH，机房内各测量点温度均在18~27℃范围内，湿度均在35%~75%范围内。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887433 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了维谛技术有限公司的UPS系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压保护装置的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115887434 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了两套维谛技术有限公司的UPS系统； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115887435 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 871109 | 设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路是市电，一路是厂内发电； 2）经核查，机房主要设备已采用双电源供电，双电源是来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888789 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档； 2）经核查，机房天花板无水渗透现象，具有很好的防雨能力； 3）经核查，机房门进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象，具有很好的防风能力； 4）现场观测，机房无窗户，屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888790 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房所在建筑物共4楼，机房设在3楼，该层不是建筑物的顶层，机房周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888791 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口安装了海康威视的电子门禁系统； 2）经核查，电子门禁系统使用门禁卡方式记录进入人员信息，人员信息包括姓名、部门、进出时间等。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115888792 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝和导轨固定在机柜内，机柜固定在地板上； 2）经核查，机房内设备、主要部件粘贴了机打标签，标识明显且不易除去。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888793 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线缆铺设在机柜上方的线架中，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888794 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控系统厂家：浙江大华技术股份有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115888795 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内的机柜、设备都有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888796 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房配置了UPS系统，UPS系统配备了过压保护装置，能够防止感应雷。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888797 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了火灾自动消防系统，喷洒气体：七氟丙烷，可以自动灭火； 2）经核查，火灾自动消防系统气缸压力值为4.2MPa，未低于阈值，系统工作正常； 3）经核查，机房屋顶安装了烟感、温感探头，可以自动检测火情、自动报警。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115888798 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火门等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888799 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了运维区和设备区等不同区域； 2）经核查，各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888800 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房四周为实体墙，屋顶和墙壁进行了密封处理，无窗户，能够防止雨水渗透； 2）经核查，机房未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888801 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了3组格力风冷式精密空调，空调具有除湿功能，能够防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888802 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房部署了中兴力维的动环监控系统，能够进行防水检测和报警。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888803 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件都进行了接地。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888804 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888805 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了3组格力风冷式精密空调，能够自动调节温湿度； 2）经核查，精密空调具有温湿度计量功能； 3）经查看，机房内平均温度为25℃，平均湿度为55%RH，机房内各测量点温度均在18~27℃范围内，湿度均在35%~75%范围内。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888806 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了深圳科士达科技股份有限公司的UPS系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压保护装置的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115888807 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了四套深圳科士达科技股份有限公司的UPS系统； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115888808 | 3.1.1 | 19464 | 30593 | 873392 | 中能建机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路是市电，一路是厂内发电； 2）经核查，机房主要设备已采用双电源供电，双电源是来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 567 | 567 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 19:58
115916357 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房无窗户，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916358 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，1#-2#机组L4仪控电子设备间位于1#-2#机组厂房11.5米，该层不是建筑物的顶层或地下室，周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施：机房门进行密封处理、屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施、配备了中央空调。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916359 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，系统所在厂房出入口安装了多道电子门禁系统，能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等； 2）经核查，进出入机房前必须开具相关工作票，并由专人带领。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115916360 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916361 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜上方线槽，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916362 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控系统厂家为杭州海康威视数字技术股份有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115916363 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916364 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上配备了过压防护设备。 3）经核查，稳压器、过压防护设备已通过相关部门技术检测，有稳压器和过压防护设备检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916365 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了火灾自动消防系统，但消防方式为喷水方式； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-04 | 机房内配备了干粉灭火器。 | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115916366 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了钢质隔热防火门、机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916367 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了值守区、设备区等不同区域； 2）经核查，不同区域之间采用防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916368 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗户，机房门进行密封处理，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916369 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了中央空调，空调具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916370 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未部署水敏感的检测仪表或元件，不能进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916371 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设有防静电涂层; 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916372 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备，可以有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916373 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了中央空调，空调具有温度自动调节功能和除湿功能，机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房部署有温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为22℃，湿度为58%RH，机房内各测量点温度均在正常范围，湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916374 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了蓄电池，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916375 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了蓄电池和柴油发电机，蓄电池组每半年充电检查一次，有测试巡检记录，正常负荷情况下能保证至少4小时主要设备的运行服务。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115916376 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为蓄电池供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916377 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房电源线铺设在机柜下方地下线槽内，通信线路部署在机柜上方线槽； 2）经核查，机房通信线路和电源线分开走线，避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916378 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853280 | 1#-2#机组L4仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房整体具备抗电磁屏蔽功能，可以对系统内关键设备实施电磁屏蔽。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916379 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经核查，机房无窗户，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916380 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，1#-2#机组L5仪控电子设备间位于1#-2#机组厂房15.5米，该层不是建筑物的顶层或地下室，周围无用水设备且采取了良好的防水和防潮措施：机房门进行密封处理、屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施、配备了中央空调。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916381 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，系统所在厂房出入口安装了多道电子门禁系统，能够识别、记录进入人员信息，人员信息包括身份信息、进出时间等； 2）经核查，进出入机房前必须开具相关工作票，并由专人带领。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115916382 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，设备和主要部件连线设置明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916383 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜上方线槽，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916384 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控系统厂家为杭州海康威视数字技术股份有限公司； 2）经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115916385 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916386 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上配备了过压防护设备。 3）经核查，稳压器、过压防护设备已通过相关部门技术检测，有稳压器和过压防护设备检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916387 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了火灾自动消防系统，但消防方式为喷水方式； 2）经核查，机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-04 | 机房内配备了干粉灭火器。 | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115916388 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房具备相关验收文档，相关文档：“机房验收文件”；机房使用了钢质隔热防火门、机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥等耐火材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916389 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了值守区、设备区等不同区域； 2）经核查，不同区域之间采用防火门等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916390 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房无窗户，机房门进行密封处理，屋顶和墙壁采取室外防雨密封涂料措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916391 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了中央空调，空调具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916392 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未部署水敏感的检测仪表或元件，不能进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916393 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房铺设有防静电涂层; 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916394 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环等防静电设备，可以有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916395 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了中央空调，空调具有温度自动调节功能和除湿功能，机房所在位置为南方地区且离海较近，空气常年湿度大，不需要加湿功能； 2）经核查，机房部署有温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为21℃，湿度为52%RH，机房内各测量点温度均在正常范围，湿度均在正常范围。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916396 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了蓄电池，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916397 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了蓄电池和柴油发电机，蓄电池组每半年充电检查一次，有测试巡检记录，正常负荷情况下能保证至少4小时主要设备的运行服务。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115916398 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路为厂电，一路为蓄电池供电； 经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916399 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 1）经核查，机房电源线铺设在机柜下方地下线槽内，通信线路部署在机柜上方线槽； 2）经核查，机房通信线路和电源线分开走线，避免互相干扰。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115916400 | 3.1.1 | 19409 | 29553 | 853281 | 1#-2#机组L5仪控电子设备间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房整体具备抗电磁屏蔽功能，可以对系统内关键设备实施电磁屏蔽。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-26 10:59 | 2024-07-26 10:59
115949120 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 经核查，机房位于220kV依江变电站主控楼一楼，机房未发现雨水渗漏的痕迹，门窗进行了密封，密封性较好，不存在雨水渗漏现象，具有很好的防雨能力；机房门窗无尘土堆积现象，具有很好的防风能力；机房屋顶、墙体、门窗、地面不存在破损、开裂的现象，具有很好的防震能力；经核查，机房所在建筑物具有“单位工程竣工验收记录”。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949121 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于220kV依江变电站主控楼一楼，主控楼共一层，机房房顶铺设了防水涂层；机房采用了门窗密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949122 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口配备了电子门禁密码锁，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115949123 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 经核查，设备均放置在机柜内，主要部件用螺丝固定在机柜内部，设备自身和接线均设置了明显的不易除去的标识，标识记录了设备名称、对端设备等信息。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949124 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949125 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房部署并启用了海康威视的视频监控系统，系统正常工作，监控区域为整个机房，无监控死角；摄像头数量为2台，24小时处于开机状态；机房有值班人员值守，实时监控机房情况，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115949126 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949127 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房配电线路上安装了防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏； 2）经核查，设备通过技术检测。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949128 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了海湾安全技术有限公司的火灾报警控制器，但无法进行自动灭火； 2）经核查，机房安装了多处烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式干粉灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-05 | 机房未部署火灾自动消防系统，且部署了干粉灭火器。 | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115949129 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房墙壁为混凝土材料，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥，可以有效的阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949130 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了电源区、设备区、监控区等不同区域； 2）经核查，区域之间设置了隔离防火措施。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949131 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949132 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台KFR-120LW型号的格力普通空调，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露。 2）经核查，机房采取专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949133 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949134 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房采取机柜接地、设备接地、涂有防静电涂层等防静电措施。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949135 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配置了防静电手环防静电措施。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949136 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 经核查，机房配备2台KFR-120LW型号的格力普通空调，仅能对机房内温度进行自动调节，无法进行湿度的自动调节；机房设置了温湿度计量装置，现场记录平均温度为28℃，湿度为40%，机房内各测量点温、湿度均在合理范围。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949137 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房部署了厦门拓宝科技有限公司TD5000 UPS供电系统；供电线路上通过PTD通信电源屏内集成的稳压器和过电压防护设备来减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115949138 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房部署了厦门拓宝科技有限公司TD5000 UPS供电系统； 2)经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115949139 | 3.1.1 | 19479 | 30768 | 874803 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电一路是变电站，一路是市电，机房采用双路自动切换供电方式为计算机系统供电。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-26 14:47 | 2024-07-26 14:47
115959839 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑具备抗震设防审批文档； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959840 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房设在综合楼1层，综合楼共3层，机房未部署在顶层或地下室；机房采用了门口密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959841 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了ADCT1060C型号微耕电子门禁系统，系统对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
115959842 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识，标识设置方式为每根网线设置明确标签、机柜门处设置详细的资产清单。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959843 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方的线槽内，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959844 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了3个监控探头，视频监控系统厂家为海康威视，型号：iVMS-4200。 2）经核查，视频监控系统工作正常，可以起到防盗报警等作用。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115959845 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内各类机柜、设施、设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线已连接机柜。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959846 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房供电线路上的许继电源有限公司UPS设备配备了稳压器； 2）经核查，机房供电线路上部署了许继电源有限公司过压保护装置。 3）经核查，稳压器已通过相关部门技术检测，有稳压器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959847 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 经核查，机房部署了火灾自动报警系统和烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警，但无法进行自动灭火。 | 部分符合 | L3-PES1-09-02 | 机房未部署火灾自动消防系统，部署了多处烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警，但不能实现自动灭火。 | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
115959848 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查机房验收文档，机房使用了防火门、防火玻璃等具有耐火等级的建筑材料，可以有效阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959849 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1)经核查，机房划分了机房操作间、设备间等不同区域； 2)经核查，各区域间设置了防火隔离墙，防火门、防火玻璃等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959850 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封闭窗户，屋顶和墙壁采取全封闭措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959851 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台格力普通空调，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959852 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感检测仪表或元件，不能对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959853 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959854 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房入口处配备了防静电手环，可以防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959855 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台格力普通空调，空调具备除湿功能，机房位于南方常年湿度大，无需安装加湿设备； 2）经核查，机房配备了温、湿度计量装置； 3）经查看，机房内平均温度为21.5℃，湿度为45.2%，机房内各测量点温度均在18~27℃范围内，湿度均在35%~75%范围内。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959856 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了许继电源有限公司UPS供电系统，供电线路上配置集成有稳压器和过压防护模块的UPS系统，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
115959857 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，厂家：许继电源有限公司；电池容量：800Ah； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下6小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
115959858 | 3.1.1 | 19250 | 30367 | 868438 | 继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，UPS输入电路一路来自市电，一路来自蓄电池供电，一路来自电厂自发电； 2）经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 291 | 291 | 2024-07-26 15:28 | 2024-07-26 15:28
116130508 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 经核查，机房位于220kV巴陵变电站主控楼三楼，机房未发现雨水渗漏的痕迹，门窗进行了密封，密封性较好，不存在雨水渗漏现象，具有很好的防雨能力；机房门窗无尘土堆积现象，具有很好的防风能力；机房屋顶、墙体、门窗、地面不存在破损、开裂的现象，具有很好的防震能力；经核查，机房所在建筑物具有“单位工程竣工验收记录”。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130509 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于220kV巴陵变电站主控楼三楼，主控楼共三层，机房房顶铺设了防水涂层；机房采用了门窗密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130510 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口配备了电子门禁密码锁，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116130511 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 经核查，设备均放置在机柜内，主要部件用螺丝固定在机柜内部，设备自身和接线均设置了明显的不易除去的标识，标识记录了设备名称、对端设备等信息。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130512 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130513 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房部署并启用了海康威视的视频监控系统，系统正常工作，监控区域为整个机房，无监控死角；摄像头数量为3台，24小时处于开机状态；机房有值班人员值守，实时监控机房情况，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116130514 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130515 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房配电线路上安装了防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏； 2）经核查，设备通过技术检测。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130516 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了海湾安全技术有限公司的火灾报警控制器，但无法进行自动灭火； 2）经核查，机房安装了多处烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式干粉灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-05 | 机房未部署火灾自动消防系统，且部署了干粉灭火器。 | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116130517 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房墙壁为混凝土材料，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥，可以有效的阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130518 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了电源区、设备区、监控区等不同区域； 2）经核查，区域之间设置了隔离防火措施。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130519 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130520 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了3台KFR-120LW型号的格力普通空调，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露。 2）经核查，机房采取专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130521 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130522 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房采取机柜接地、设备接地、涂有防静电涂层等防静电措施。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130523 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配置了防静电手环防静电措施。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130524 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 经核查，机房配备3台KFR-120LW型号的格力普通空调，仅能对机房内温度进行自动调节，无法进行湿度的自动调节；机房设置了温湿度计量装置，现场记录平均温度为26℃，湿度为62%，机房内各测量点温、湿度均在合理范围。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130525 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房部署了中航太克UPS供电系统；供电线路上通过PTD通信电源屏内集成的稳压器和过电压防护设备来减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116130526 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房部署了中航太克UPS供电系统； 2)经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116130527 | 3.1.1 | 19520 | 30767 | 874764 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电一路是变电站，一路是市电，机房采用双路自动切换供电方式为计算机系统供电。 | 符合 |  |  | 675 | 675 | 2024-07-28 20:48 | 2024-07-28 20:48
116291983 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有机房建设文档； 2）经核查，机房屋顶和窗户不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291984 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房处在综合楼一楼，建筑物共6层，不在建筑物的顶层或地下室，机房周围无用水设备；采用了良好的防水和防潮措施：部署专用排水管道、精密空调、水敏感检测单元。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291985 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了ZKTeco熵基电子门禁系统，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116291986 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 经核查，设备均放置在机柜内，主要部件用螺丝进行固定，设备自身和接线均设置了明显的不易除去的标识，标识记录了设备名称、对端设备等信息。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291987 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线缆铺设在机柜上方线槽内，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291988 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房部署了海康威视视频监控系统，系统正常工作，监控区域为整个机房，无监控死角，24小时处于开机状态，机房有值班人员值守，实时监控机房情况，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116291989 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内机柜、设施和设备等通过接地系统进行了接地处理，能够有效的防止雷击。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291990 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房内设置有防雷装置等防感应雷措施，可以保护机房内设备正常运行；经核查检测记录，防雷装置通过了国家有关部门的技术检测，可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291991 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了海湾JB-QB-GST200H-S火灾报警系统和GST-QKP04气体灭火控制器，屋顶部署了烟感探头、温感探头，能够自动发现火情、自动报警，可以自动灭火； 2）经核查，机房放置了1台蓝天消防HFC-227ea七氟丙烷气体灭火装置、2台江西兴安GQQ100/2-5七氟丙烷气体灭火装置，可正常使用； 3）经核查，未采用喷水、干粉灭火系统或设备。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116291992 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房部署有防火门、混凝土墙等耐火材料，机房及相关的工作房间采用混凝土等防火建筑材料进行装修；且未堆放易燃物品。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291993 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，内部划分网络、安全设备区、服务器区、UPS区等，并按照系统重要程度将设备部署在不同机柜，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离墙，墙体使用防火型复合材料，能够有效阻燃，防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291994 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，机房四周为实体墙，门窗和屋顶进行了密封处理，现场无雨水渗透痕迹，未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291995 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了2台施耐德TDARO722精密空调，空调具备除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291996 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，在机房空调、墙壁、天花板、供水管道处部署了水敏感检测单元，可实现实时监测、动态报警；经查看，防水检测和报警功能工作正常。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291997 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内安装了防静电地板，机房内设备和主要部件采用了接地防静电措施，可以起到防静电作用。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291998 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配备了防静电手环防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116291999 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了2台施耐德TDARO722精密空调，能够对温、湿度进行自动调节； 2）经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为22.6℃，湿度为38%RH，温湿度在合理范围内。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116292000 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房部署了科士达 YDC3360型号UPS供电系统，供电线路上通过电源屏内集成的稳压器和过电压防护设备来减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116292001 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，厂家：科士达； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证设备在断电情况下至少4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116292002 | 3.1.1 | 19497 | 30263 | 867770 | 集控机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，采用一路市电和一路UPS进行供电； 2）经核查，机房主要设备已采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 365 | 365 | 2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 12:00
116299473 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 经核查，机房处在500kV岗市变主控楼三楼，机房未发现雨水渗漏的痕迹，门窗进行了密封，密封性较好，不存在雨水渗漏现象，具有很好的防雨能力；机房门窗无尘土堆积现象，具有很好的防风能力；机房屋顶、墙体、门窗、地面不存在破损、开裂的现象，具有很好的防震能力；机房所在建筑物具有“单位工程竣工验收记录”。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299474 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，岗市变继电保护室在500kV岗市变主控楼三楼，大楼共三层，机房未设在地下室，机房屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透；采用了门密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299475 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，系统对准入运维人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116299476 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 经核查，设备均放置在机柜内，主要部件用螺丝固定在机柜内部，设备自身和接线均设置了明显的不易除去的标识，标识记录了设备名称、对端设备等信息。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299477 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299478 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了海康威视视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了3台海康威视监控摄像头。 2）经核查，视频监控系统工作正常，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116299479 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内的机柜、设备都有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299480 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 机房内设置有防雷装置等防感应雷措施，可以保护机房内设备正常运行；经核查检测记录，防雷装置通过了长沙市防雷中心依据国家有关部门GB/T21431-2015标准的技术检测，可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299481 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 经核查，机房未部署火灾自动消防系统，部署了多处烟感探头以及火灾自动报警系统，能够自动检测火情、自动报警，但不能实现自动灭火。机房配备了二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116299482 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房墙面内壁采用混凝土墙、防火玻璃等耐火材料，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥，可以有效的阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299483 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房管理进行了合理的区域划分，划分为核心设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、UPS区、监控运维区等； 2）经核查，各区域之间采用了物理隔离，部署了隔离墙。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299484 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房四周为实体墙，屋顶和墙壁进行了密封处理，窗户采取了封闭上锁防护，防止雨水渗透； 2）经核查，机房未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299485 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备六台格力KFR-120LW柜式空调，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露。 2）经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299486 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299487 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内铺设了防静电地板，且机房内设备和主要部件采用了接地防静电措施，可以起到很好的防静电作用。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299488 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房在机柜内侧配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299489 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房部署了六台格力KFR-120LW柜式空调，可自动调节温度；无法自动调节湿度。2）经核查，机房配备了温、湿度计量装置，现场记录机房的温度为23.5℃，湿度为：53.5%，机房温、湿度均在正常范围，在设备运行所允许的范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299490 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 1）经核查，机房供电线路上配备了积成电子股份有限公司的稳压器； 2）经核查，机房供电线路上配备了积成电子股份有限公司过压防护设备，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116299491 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了积成电子股份有限公司有限公司的UPS系统； 2）经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，测试记录包括容量、充放电效率等核心数据，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116299492 | 3.1.1 | 19412 | 30736 | 873063 | 岗市变继电保护室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路是市电，一路是变电站； 2）经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 784 | 784 | 2024-07-29 13:09 | 2024-07-29 13:09
116315024 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶和窗不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂现象。 | 符合 |  |  | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315025 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于卓识网安供电大楼11层，机房所在建筑物共25层，机房未部署在顶层或地下室。 | 符合 |  |  | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315026 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，电子门禁系统厂家是魔电科技，机房出入口安装了物理门锁，机房设有进出人员登记表，能够有效控制、鉴别和记录机房进出人员。 | 符合 |  |  | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116315027 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查,机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在机房地面上； 2)经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315028 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜上方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315029 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1)经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有没专人值守，机房内部署了一个监控探头，视频监控系统厂家为海康威视； 2)经核查，视频监控系统工作正常。 | 不符合 | L3-PES1-06-01 | 机房未设置视频监控及报警系统，无法实时监控机房情况。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116315030 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查机房内各类设备没有通过接地系统安全接地； | 不符合 | L3-PES1-07-02 | 机房内的机柜进行了接地，部分设备未进行接地。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315031 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查机房没有采取措施防止感应雷 | 不符合 | L3-PES1-08-01 | 机房未采用防止感应雷的措施。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315032 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 机房配置了烟感器和两台二氧化碳灭火器，可以自动检测火情、自动报警，但是不能自动灭火 | 不符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116315033 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房使用了木质门，不能阻止火势蔓延。 | 不符合 | L3-PES1-10-01 | 未见机房防火相关验收文档。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315034 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查机房没有进行区域划分，区域之间没有设置隔离防火措施 | 不符合 | L3-PES1-11-01 | 机房未进行区域划分，区域和区域之间无隔离防火措施。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315035 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，屋顶和门窗进行了密封处理，现场无雨水渗透痕迹，未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315036 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 经核查，机房内没有防止水蒸气结露和地下积水的措施 | 不符合 | L3-PES1-13-01 | 机房未采取精密空调或湿度调节设备等措施防止水蒸气结露。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315037 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内没有安装对水敏感的检测仪表或元件 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315038 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内没有设置防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施 | 不符合 | L3-PES1-15-01 | 机房采取机柜接地、设备接地等防静电措施，但未铺设防静电地板。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315039 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房在机柜内侧配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 不符合 | L3-PES1-16-01 | 未配置静电消除器、防静电手环等防静电设备。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315040 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 经核查，机房配置一台海尔立柜空调和一台美的空调，没有精密空调，不能进行温湿度控制 | 不符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315041 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房没有配置稳压器和过电压防护设备； | 不符合 | L3-PES1-18-01 | 机房供电线路上未部署稳压器和过电压防护设备。 | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116315042 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了一套山特UPS系统； 2）UPS系统蓄电池组没有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116315043 | 3.1.1 | 19610 | 30869 | 882481 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房采用冗余的方式为计算机系统供电，供电来自一路来自市电和一路来自UPS。机房主要设备已采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 822 | 822 | 2024-07-29 14:17 | 2024-07-29 14:17
116328664 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、机房门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328665 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房所在建筑物共1层，机房设在500kV升压站1层，机房周围无用水设备，机房门窗、机房屋顶和墙壁进行了密封处理，具有较好的防水防潮措施。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328666 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了中控智慧电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员信息，人员信息包括进入时间、人员姓名等。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116328667 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备通过导轨、螺丝等方式固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，机房内设备、主要部件和通信线缆设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328668 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328669 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房安装了视频监控系统，机房内部署了2个监控探头，视频监控系统有专人值守，监控探头均运行正常。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328670 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内机柜、设施和设备等通过接地系统进行了接地处理，能够有效的防止雷击。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328671 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房配电线路上安装了正昌时代电气防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏；设备通过技术检测，有检测报告。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328672 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了火灾自动报警系统，部署了烟感探头，能够自动发现火情、自动报警，但未部署火灾自动消防系统，不能自动灭火； 2）经核查，机房放置了2组手持式二氧化碳灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328673 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了防火门、混凝土、防火胶泥等具有耐火等级的建筑材料，可以有效的阻止火势增长和蔓延，机房验收文档中明确了相关建筑材料的耐火等级。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328674 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了电源区、设备区、运维区等不同区域，区域之间采用混凝土墙进行隔离，能够有效阻燃，防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328675 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，机房窗户、屋顶和墙壁通过密封措施防止雨水渗透；机房内不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328676 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了3台美的RF28W-SD-C型普通空调和2台多乐信DP-68D除湿机，可以防止机房内出现水蒸气结露现象； 2）经核查，机房采取空调专用排水通道排泄地下积水，可以防止地下积水的转移与渗透。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328677 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未安装动环检测系统或对水敏感的检测元件，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328678 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内部署了防静电地垫，机房内机柜和设备采用了接地防静电措施，可以起到很好的防静电作用。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328679 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房内未部署防静电手环和静电消除器。 | 不符合 | L3-PES1-16-01 | 未配置静电消除器、防静电手环等防静电设备。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328680 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了3台美的RF28W-SD-C型普通空调和2台多乐信DP-68D除湿机，可以自动调节温度，但无法自动调节湿度； 2）经核查，机房内部署了温湿度表，机房平均温度22.5℃，平均湿度48%，温湿度均在设备运行所允许的范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328681 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了1套深圳正昌时代电气工程有限公司的GTSI-100K型UPS系统，UPS系统内集成了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328682 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了1套深圳正昌时代电气工程有限公司的GTSI-100K型UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为：18400Ah；UPS系统可以保证断电情况下3小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116328683 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867053 | 一期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328685 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、机房门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328686 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房所在建筑物共1层，机房设在500kV升压站1层，机房周围无用水设备，机房门窗、机房屋顶和墙壁进行了密封处理，具有较好的防水防潮措施。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328687 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，但电子门禁系统已经损坏，不能够控制、鉴别和记录进出的人员；机房有专人值守，所有人员进入机房需开票通过审批后由专人陪同下进入机房。 | 不符合 | L3-PES1-03-02 | 机房出入口配置了电子门禁系统，但门禁系统已损坏，无法控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116328688 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备通过导轨、螺丝等方式固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，机房内设备、主要部件和通信线缆设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328689 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328690 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房安装了视频监控系统，机房内部署了3个监控探头，视频监控系统有专人值守，监控探头均运行正常。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328691 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内机柜、设施和设备等通过接地系统进行了接地处理，能够有效的防止雷击。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328692 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房配电线路上安装了正昌时代电气防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏；设备通过技术检测，有检测报告。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328693 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了火灾自动消防系统，部署了柜式七氟丙烷气体自动灭火装置； 2）经核查，火灾自动消防系统气缸压力未低于阈值，系统工作正常； 3）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，部署了火灾自动报警系统，能够自动发现火情、自动报警，并自动灭火。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328694 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了防火门、混凝土、防火胶泥等具有耐火等级的建筑材料，可以有效的阻止火势增长和蔓延，机房验收文档中明确了相关建筑材料的耐火等级。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328695 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了电源区、设备区、运维区等不同区域，区域之间采用混凝土墙进行隔离，能够有效阻燃，防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328696 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，机房窗户、屋顶和墙壁通过密封措施防止雨水渗透；机房内不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328697 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了4台志高普通空调，空调具有干燥除湿功能，可以防止机房内出现水蒸气结露现象； 2）经核查，机房采取空调专用排水通道排泄地下积水，可以防止地下积水的转移与渗透。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328698 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未安装动环检测系统或对水敏感的检测元件，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328699 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内部署了防静电地垫，机房内机柜和设备采用了接地防静电措施，可以起到很好的防静电作用。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328700 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房内未部署防静电手环和静电消除器。 | 不符合 | L3-PES1-16-01 | 未配置静电消除器、防静电手环等防静电设备。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328701 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了4台志高普通空调，可以自动调节温度，但无法自动调节湿度； 2）经核查，机房内部署了温湿度表，机房平均温度22℃，平均湿度50%，温湿度均在设备运行所允许的范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328702 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了1套深圳正昌时代电气工程有限公司的GTSI-100K型UPS系统，UPS系统内集成了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328703 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了1套深圳正昌时代电气工程有限公司的GTSI-100K型UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为：18400Ah；UPS系统可以保证断电情况下3小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116328704 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867054 | 二期网控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328706 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、机房门窗及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328707 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房设在一期集控楼13.7米，不在建筑物的顶层或地下室，机房周围无用水设备，机房门窗、机房屋顶和墙壁进行了密封处理，具有较好的防水防潮措施。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328708 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了中控智慧电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员信息，人员信息包括进入时间、人员姓名等。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116328709 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备通过导轨、螺丝等方式固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，机房内设备、主要部件和通信线缆设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328710 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328711 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房安装了视频监控系统，机房内部署了3个监控探头，视频监控系统有专人值守，监控探头均运行正常。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328712 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内机柜、设施和设备等通过接地系统进行了接地处理，能够有效的防止雷击。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328713 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房配电线路上安装了防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏；设备通过技术检测，有检测报告。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328714 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了火灾自动消防系统，采用了七氟丙烷气体自动灭火； 2）经核查，火灾自动消防系统气缸压力未低于阈值，系统工作正常； 3）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，部署了火灾自动报警系统，能够自动发现火情、自动报警，并自动灭火。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328715 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了防火门、混凝土、防火胶泥等具有耐火等级的建筑材料，可以有效的阻止火势增长和蔓延，机房验收文档中明确了相关建筑材料的耐火等级。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328716 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了电源区、设备区、运维区等不同区域，区域之间采用混凝土墙进行隔离，能够有效阻燃，防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328717 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，机房窗户、屋顶和墙壁通过密封措施防止雨水渗透；机房内不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328718 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了约克中央空调，空调具有干燥除湿功能，可以防止机房内出现水蒸气结露现象； 2）经核查，机房采取空调专用排水通道排泄地下积水，可以防止地下积水的转移与渗透。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328719 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未安装动环检测系统或对水敏感的检测元件，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328720 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内未部署防静电地板或地面，机房内机柜和设备采用了接地防静电措施。 | 部分符合 | L3-PES1-15-01 | 机房采取机柜接地、设备接地等防静电措施，但未铺设防静电地板。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328721 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房内部署了静电消除器，可以防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328722 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了约克中央空调和上海湿福工业加湿器，可以自动调节机房内的温湿度； 2）经核查，机房内部署了温湿度表，机房平均温度22.6℃，平均湿度38%，温湿度均在设备运行所允许的范围之内。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328723 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了UPS系统，UPS系统内集成了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328724 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了UPS系统，UPS系统可以保证断电情况下3小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116328725 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867055 | #1机组电子间 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328727 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房没有窗户，机房门已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土堆积现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、机房门及地面无破损开裂。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328728 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房设在二期集控楼6.9米，不在建筑物的顶层或地下室，机房周围无用水设备，机房门、机房屋顶和墙壁进行了密封处理，具有较好的防水防潮措施。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328729 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，但电子门禁系统已经损坏，不能够控制、鉴别和记录进出的人员；机房有专人值守，所有人员进入机房需开票通过审批后由专人陪同下进入机房。 | 不符合 | L3-PES1-03-02 | 机房出入口配置了电子门禁系统，但门禁系统已损坏，无法控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116328730 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备通过导轨、螺丝等方式固定在机柜内，机柜固定在地面上； 2）经核查，机房内设备、主要部件和通信线缆设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328731 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328732 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房安装了视频监控系统，机房内部署了2个监控探头，视频监控系统有专人值守，监控探头均运行正常。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328733 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内机柜、设施和设备等通过接地系统进行了接地处理，能够有效的防止雷击。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328734 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房配电线路上安装了正昌时代电气防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏；设备通过技术检测，有检测报告。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328735 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了火灾自动消防系统，采用了七氟丙烷气体自动灭火； 2）经核查，火灾自动消防系统气缸压力未低于阈值，系统工作正常； 3）经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，部署了火灾自动报警系统，能够自动发现火情、自动报警，并自动灭火。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328736 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了防火门、混凝土、防火胶泥等具有耐火等级的建筑材料，可以有效的阻止火势增长和蔓延，机房验收文档中明确了相关建筑材料的耐火等级。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328737 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房划分了设备区和消防气体区，区域之间采用混凝土墙进行隔离，能够有效阻燃，防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328738 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，机房无窗户，屋顶和墙壁通过密封措施防止雨水渗透；机房内不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328739 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了4台江苏智宁QL-17.5型普通空调，空调具有干燥除湿功能，可以防止机房内出现水蒸气结露现象； 2）经核查，机房采取空调专用排水通道排泄地下积水，可以防止地下积水的转移与渗透。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328740 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未安装动环检测系统或对水敏感的检测元件，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328741 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内未部署防静电地板或地面，机房内机柜和设备采用了接地防静电措施。 | 部分符合 | L3-PES1-15-01 | 机房采取机柜接地、设备接地等防静电措施，但未铺设防静电地板。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328742 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房内未部署防静电手环和静电消除器。 | 不符合 | L3-PES1-16-01 | 未配置静电消除器、防静电手环等防静电设备。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328743 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了4台江苏智宁QL-17.5型普通空调，可以自动调节温度，但无法自动调节湿度； 2）经核查，机房内部署了温湿度表，机房平均温度23.7℃，平均湿度47%，温湿度均在设备运行所允许的范围之内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328744 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房配备了1套深圳正昌时代电气工程有限公司的GTSI-100K型UPS系统，UPS系统内集成了稳压器和过电压防护设备。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328745 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房配备了1套深圳正昌时代电气工程有限公司的GTSI-100K型UPS系统，UPS系统蓄电池组容量为：18400Ah；UPS系统可以保证断电情况下3小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116328746 | 3.1.1 | 19261 | 30078 | 867056 | #3机电气继电室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 728 | 728 | 2024-07-29 15:43 | 2024-07-29 15:43
116328760 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 经核查，机房位于220kV凌泊湖变电站主控楼三楼，机房未发现雨水渗漏的痕迹，门窗进行了密封，密封性较好，不存在雨水渗漏现象，具有很好的防雨能力；机房门窗无尘土堆积现象，具有很好的防风能力；机房屋顶、墙体、门窗、地面不存在破损、开裂的现象，具有很好的防震能力；经核查，机房所在建筑物具有“单位工程竣工验收记录”。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328761 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于220kV凌泊湖变电站主控楼三楼，主控楼共三层，机房房顶铺设了防水涂层；机房采用了门窗密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328762 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口配备了电子门禁密码锁，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116328763 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 经核查，设备均放置在机柜内，主要部件用螺丝固定在机柜内部，设备自身和接线均设置了明显的不易除去的标识，标识记录了设备名称、对端设备等信息。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328764 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328765 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房部署并启用了海康威视的视频监控系统，系统正常工作，监控区域为整个机房，无监控死角；摄像头数量为4台，24小时处于开机状态；机房有值班人员值守，实时监控机房情况，可以起到防盗报警和灾情监测等作用。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328766 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、设施和设备等有接地线进行接地处理，能够有效的防止雷击； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328767 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房配电线路上安装了防雷保安器，能够防止感应雷对机房设备造成破坏； 2）经核查，设备通过技术检测。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328768 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房部署了海湾安全技术有限公司的火灾报警控制器，但无法进行自动灭火； 2）经核查，机房安装了多处烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警； 3）经核查，机房内放置了手提式干粉灭火器。 | 部分符合 | L3-PES1-09-05 | 机房未部署火灾自动消防系统，且部署了干粉灭火器。 | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116328769 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房墙壁为混凝土材料，机柜接地处及线缆孔洞填充了防火胶泥，可以有效的阻止火势增长和蔓延。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328770 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了电源区、设备区、监控区等不同区域； 2）经核查，区域之间设置了隔离防火措施。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328771 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328772 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了4台KFR-120LW型号的格力普通空调，具有除湿功能，可以防止水蒸气结露。 2）经核查，机房采取专用排水管道的措施排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328773 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328774 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房采取机柜接地、设备接地；地面涂有防静电涂层等防静电措施。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328775 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房配置了防静电手环防静电措施。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328776 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 经核查，机房配备4台KFR-120LW型号的格力普通空调，仅能对机房内温度进行自动调节，无法进行湿度的自动调节；机房设置了温湿度计量装置，现场记录平均温度为24℃，湿度为60%，机房内各测量点温、湿度均在合理范围。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328777 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房部署了厦门拓宝科技有限公司TD5000 UPS供电系统；供电线路上通过PTD通信电源屏内集成的稳压器和过电压防护设备来减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116328778 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房部署了厦门拓宝科技有限公司TD5000 UPS供电系统； 2)经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下4小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116328779 | 3.1.1 | 19495 | 30769 | 875009 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电一路是变电站，一路是市电，机房采用双路自动切换供电方式为计算机系统供电。 | 符合 |  |  | 379 | 379 | 2024-07-29 15:45 | 2024-07-29 15:45
116329509 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批材料； 2）经核查，机房屋顶和窗不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重现象； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂现象。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329510 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房位于历下区财富广场B座11楼，机房所在建筑物共25层，机房未部署在顶层或地下室。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329511 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了电子门禁系统，电子门禁系统厂家是魔点科技，机房出入口设置了机械门锁和访客登记表，能够有效控制、鉴别和记录机房进出人员。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116329512 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1)经核查,机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内； 2)经核查，机房内设备和主要部件设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329513 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜上方，部署位置隐蔽且安全。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329514 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1)经核查，机房没有配置防盗报警系统，机房安装了视频监控系统，机房内部署了1个监控探头，视频监控系统厂家为海康威视； 2)经核查，视频监控系统工作正常。 | 不符合 | L3-PES1-06-01 | 机房未设置视频监控及报警系统，无法实时监控机房情况。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116329515 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1)经核查，机房内所有机柜、设施和设备没有接地线进行接地处理; 2)经核查，机柜内设备接地线未连接机柜。 | 不符合 | L3-PES1-07-03 | 机房内的机柜、设备未设置接地线进行接地处理。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329516 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 经核查，机房供电线路上配备了稳压器和过压防护设备。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329517 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 机房未设置火灾自动消防系统，不能自动灭火；机房内放置两台手提式二氧化碳灭火器。机房屋顶已安装烟感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-02 | 机房未部署火灾自动消防系统，部署了多处烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警，但不能实现自动灭火。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116329518 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，未见机房防火相关验收文档 | 不符合 | L3-PES1-10-01 | 未见机房防火相关验收文档。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329519 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，未对机房进行区域划分管理 | 不符合 | L3-PES1-11-01 | 机房未进行区域划分，区域和区域之间无隔离防火措施。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329520 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，机房四周为玻璃隔断，机房环境远离外部门窗，现场无雨水渗透痕迹，未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329521 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房无法防止水蒸气结露； 2）经核查，机房未设置专用排水管道排泄地下积水，无法防止地下积水的转移和渗透。 | 不符合 | L3-PES1-13-01 | 机房未采取精密空调或湿度调节设备等措施防止水蒸气结露。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329522 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房未部署动力环境监测装置，无法对机房进行防水检测和报警 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329523 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1)经核查，机房未铺设防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均未进行接地处理。 | 不符合 | L3-PES1-15-20 | 备用问题。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329524 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房在机柜内侧配备了防静电手环，能够有效防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329525 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1)经核查，机房配备了一台立柜式海尔KF-72LW/71EAJ12普通空调和一台美的壁挂式普通空调，无法对温湿度进行精确调节； 2)经核查，机房有3台温、湿度计量装置; 3)经核查，机房内平均温度为23℃, 湿度为34%，温湿度均在合理范围内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329526 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房部署了一套SANTAK（山特）UPS供电系统，供电线路上利用系统集成的稳压器和过电压防护设备来减小电力波动对电子设备的影响。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116329527 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1)经核查，机房配备了一套SANTAK（山特）UPS系统，UPS系统厂家：SANTAK（山特），UPS系统蓄电池组额定容量为10KVA； 2)访谈管理员，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116329528 | 3.1.1 | 19598 | 30875 | 881264 | 济南综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房未采用冗余的方式为计算机系统供电，供电来自同一个电厂。 | 不符合 | L3-PES1-20-01 | 机房UPS供电未部署冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 820 | 820 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:00
116346282 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 机房处在北斗新时空产业园11楼；经核查，机房所在建筑物具有抗震设防审批文档；经核查，机房未发现雨水渗漏的痕迹，门窗进行了密封，密封性较好，不存在雨水渗漏现象，具有很好的防雨能力；机房门窗无尘土堆积现象，具有很好的防风能力；机房屋顶、墙体、门窗、地面不存在破损、开裂的现象，具有很好的防震能力。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346283 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房处在北斗新时空产业园11楼，北斗新时空产业园共24层，机房未处在顶层或地下室，周围无用水设备；机房采取了门窗密封；部署专用排水管道。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346284 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口安装了魔电科技的电子门禁系统，系统对准入人员进行了信息录入和权限设定，可以控制进出人员范围、鉴别人员身份和记录进入、离开的时间等信息。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116346285 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 经核查，设备均放置在机柜内，主要部件用螺丝固定在机柜内部，设备自身和接线均设置了明显的不易除去的标识，标识记录了设备名称、对端设备等信息。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346286 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，通信线缆部署在机柜内部未做隐蔽处理。 | 不符合 | L3-PES1-05-20 | 备用问题。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346287 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 经核查，机房部署并启用了海康威视视频监控系统，系统正常工作，监控区域为整个机房；摄像头数量为1台，24小时处于开机状态，视频录像存储地点在视频监控服务器，保存时间为半年，但没有设置专人值守或防盗报警系统。 | 不符合 | L3-PES1-06-02 | 机房未设置防盗报警系统，设置视频监控系统但无专人值守。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116346288 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 经核查，机房内机柜、设施和设备等未通过接地系统进行接地处理，无法有效的防止雷击。 | 不符合 | L3-PES1-07-03 | 机房内的机柜、设备未设置接地线进行接地处理。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346289 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 机房内未部署防雷保安器或过压保护装置等任何防止感应雷的措施。 | 不符合 | L3-PES1-08-01 | 机房未采用防止感应雷的措施。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346290 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 经核查，机房部署了蓝严的手提式二氧化碳灭火器2台，系统处于正常工作状态，每月对消防设备进行检查。机房安装了多处烟感探头，能够自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-02 | 机房未部署火灾自动消防系统，部署了多处烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警，但不能实现自动灭火。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116346291 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 经核查，机房大门和地面采用了木质材料，不具有防火功能。 | 不符合 | L3-PES1-10-01 | 未见机房防火相关验收文档。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346292 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房划分了电源区、主机设备区、空调设备区等不同区域； 2）经核查，区域之间采用防火隔离墙等防火隔离措施。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346293 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 经核查，机房墙壁由玻璃和实体墙组成，屋顶和墙壁进行了密封处理，现场无雨水渗透痕迹，未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346294 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 经核查，机房部署了1台美的KFR-35G普通空调和1台海尔KF-72W普通空调对机房内温度进行自动调节，未部署湿度自动调节设施，无法对湿度进行自动调节；机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移与渗透。 | 部分符合 | L3-PES1-13-01 | 机房未采取精密空调或湿度调节设备等措施防止水蒸气结露。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346295 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，未安装漏水检测装置，无法对机房内的防水进行检测和报警。 | 不符合 | L3-PES1-14-01 | 机房未安装漏水检测装置，无法对机房进行防水检测和报警。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346296 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 经核查，机房内安装了防静电地面，机房内设备和主要部件未采用接地防静电措施，不能起到很好的防静电作用。 | 部分符合 | L3-PES1-15-20 | 备用问题。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346297 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房在机柜内侧配备防静电手环，能有效地防止静电的产生。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346298 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 经核查，机房配备了1台美的KFR-35G普通空调和1台海尔KF-72W普通空调对机房内温度进行自动调节，无法对湿度进行自动调节，部署了温湿度计量装置，现场记录平均温度为24℃，湿度为41.9%RH，机房内各测量点温度均在18~27摄氏度，湿度范围是35%~75%RH范围。 | 部分符合 | L3-PES1-17-08 | 机房未部署湿度自动调节设备，无法对机房湿度进行自动调节。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346299 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房部署了山特 C10KVA/9000W UPS供电系统，为设备机房设备供电，供电线路上未部署稳压器和过电压防护设备。 | 不符合 | L3-PES1-18-01 | 机房供电线路上未部署稳压器和过电压防护设备。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346300 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 经核查，机房部署了山特 C10KVA/9000W UPS供电系统，共1个蓄电池组，正常负荷情况下能保证至少4小时主要设备的运行服务。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116346301 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房采用UPS和市电双路自动切换供电方式为计算机系统供电。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346302 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 848 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1 | 经核查，电源线部署在机柜上方，通信线缆部署在机柜内部，电源线和通信线路分开铺设，可以避免电磁信号的互相干扰。 | 符合 |  |  | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116346303 | 3.1.1 | 19482 | 30860 | 880892 | 济南办事处综合机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | 1 |  | 847 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 2 | 经核查，机房未对关键设备实施电磁屏蔽措施。 | 不符合 | L3-PES1-22-01 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 717 | 717 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:55
116399616 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档“建筑验收报告”； 2）经核查，机房屋顶和窗户不存在雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂现象。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399617 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房部署在菜市口机房56号院负三层，机房所在建筑物共20层，建筑物顶层铺设了防水设施，地面部署了防水隔层，加强了防水防潮措施；机房周围无用水设备，机房采取了门窗密封、部署专用排水管道等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399618 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 1）经核查，机房出入口安装了中控品牌电子门禁系统； 2）经核查，电子门禁系统使用人脸识别方式记录进入人员信息，人员信息包括姓名、部门、进出时间等。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116399619 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在机房地面上； 2）经核查，设备连线设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399620 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路铺设在机柜下方的线槽内，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399621 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1）经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了12个海康威视的监控摄像头。 2）经核查，视频监控系统监控画面，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116399622 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内机柜、配电柜、设备均有接地线进行接地处理； 2)经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399623 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房内设置有过压保护装置、防雷器等防感应雷措施，可以保护机房，防止雷击； 2）经核查，现场设备具有国家认证的3C标志。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399624 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了火灾自动消防系统，厂家：江西清华，能够自动灭火； 2）经核查，火灾自动消防系统采用七氟丙烷气体，气缸压力值为2.5MPa，未低于阈值，系统工作正常； 3）经核查，机房屋顶安装了烟感、温感探头，能够自动检测火情、自动报警； 4）经核查，机房内灭火系统定期检查，最近一次检查时间2024年3月，检查结果正常。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116399625 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 1）经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了不锈钢隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料； 2）经核查，机房建设时具有防火验收材料。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399626 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 1）经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为核心设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、UPS区、监控运维区等，便于工作人员管理； 2）经核查，各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399627 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1）经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取外墙安装铝扣板等措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399628 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了18台艾默生精密空调，能够自动调节湿度，可以有效的防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取了专用排水管道排泄地下积水的方式排泄地下积水。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399629 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 经核查，机房内安装了防水检测装置，可以对机房进行防水检测和报警。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399630 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件通过接地线进行了接地。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399631 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房已采用了防静电措施，机柜内放置防静电手环。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399632 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了18台艾默生精密空调，可以进行温湿度的自动调节； 2）经核查，机房有温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为22℃，湿度为45%，机房内各测量点温湿度均在合理范围。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399633 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房供电线路上配备了稳压器和过压防护设备，型号为SIEMENS 5SC6232-7CL，可以减少电压或负载变化过大时对设备的损害。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116399634 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1）经核查，机房配备了UPS系统，厂家为：维谛，UPS系统蓄电池组容量为192块，UPS系统蓄电池每只容量为900AH； 2）经核查，UPS系统蓄电池组每半年充放电检查一次，有测试巡检记录，UPS系统可以保证断电情况下2小时以上的正常运行。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116399635 | 3.1.1 | 19478 | 28966 | 866857 | 冀北局菜市口信息机房 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 1）经核查，机房供电采用冗余、并行方式为计算机系统供电，采用了市电双路接入； 2）经核查，机房主要设备采用了双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合 |  |  | 249 | 249 | 2024-07-29 18:58 | 2024-07-29 18:58
116936637 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 808 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1 | 1)机房位于麻岭330kV变电站主控楼一层,机房和办公场地建筑符合安全标准，具备抗震、防风和防雨的能力，机房所在建筑具备抗震设防审批文档，相关文档：“抗震设防审批文件”； 2）经现场查看,机房处于封闭环境，无雨水渗透痕迹; 3）经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4）机房屋顶、墙体和地面情况良好,未出现破损开裂。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936638 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | 1 |  | 809 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 2 | 经核查，机房处在麻岭330kV变电站主控楼一层，共一层，机房加强了防水和防潮措施；机房采用了门窗密封、部署专用排水管道、空调除湿等防水和防潮措施。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936639 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | 1 |  | 811 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 3 | 经核查，机房出入口设置了海康威视的电子门禁系统，能够识别、记录进入人员信息。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37 | 机房出入口无任何访问控制措施，例如未安装电子或机械门锁（包括机房大门处于未上锁状态）、无专人值守等。 | 机房所在位置处于受控区域，非授权人员无法随意进出机房，可根据实际措施效果， 酌情判定风险等级。 | 高
116936640 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 814 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜固定在机房地面上； 2）经核查，机房内通信线缆设置了明显的不易除去的标识。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936641 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 812 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 1 | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936642 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | 1 |  | 813 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 2 | 1)经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，视频监控系统厂家为海康威视； 2)经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37 | 所有：1) 机房或机房所在区域无防盗报警系统，无法对盗窃事件进行告警、追溯； 2）未设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房出入口或机房所在区域有其他控制措施，例如机房出入口设有专人值守，机房 所在位置处于受控区域等，非授权人员无法进入该区域，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116936643 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 818 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 2 | 1）经核查，机房内所有机柜、设施和设备有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936644 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | 1 |  | 817 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 2 | 1）经核查，机房UPS系统内包含过压保护装置，UPS系统厂家：珠海泰坦，具备防雷保安器和浪涌保护器，通过了依据国家标准的技术检测，能防止感应雷。 2）经核查，UPS系统有3C认证标识。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936645 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 831 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 2 | 1）经核查，机房设置了二氧化碳气体灭火装置，不能够自动灭火； 2）经核查，机房屋顶安装了烟感、温感探头，可以自动检测火情、自动报警。 | 部分符合 | L3-PES1-09-01 | 机房未部署火灾自动消防系统，但部署了灭火器等措施。 | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37 | 任意：1) 机房无任何有效消防措施，例如无检测火情、感应报警设施，手提式灭火器等灭火设施，消防设备未进行年检或已失效无法正常使用等情况； 2) 机房所采取的灭火系统或设备不符合国家的相关规定。 | 机房安排专人值守或设置了专人值守的视频监控系统，并且机房附近有符合国家消防标准的灭火设备，一旦发生火灾，能及时进行灭火，可根据实际措施效果，酌情判定风险等级。 | 高
116936646 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 829 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 1 | 1.经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料； 2.经核查，机房建设时具有防火验收材料。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936647 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | 1 |  | 830 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 2 | 经核查，机房进行了合理的区域划分，划分为设备区（按照系统重要程度将设备部署在不同机柜）、操作区、UPS间等，便于工作人员管理；各区域间设置了防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936648 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 832 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 2 | 1)经核查，机房屋顶、窗户和墙壁采取防水涂层措施防止雨水渗透； 2)经核查机房内不存在雨水渗透痕迹。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936649 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 834 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1 | 1）经核查，机房配备了海尔普通空调，空调具有除湿功能，可以防止水蒸气结露； 2）经核查，机房采取专用排水管道排泄地下积水的方式防止地下积水的转移和渗透。 3）经核查，机房无水蒸气结露和地下积水的转移与渗透现象。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936650 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | 1 |  | 833 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 2 | 1）经核查，机房部署了辅控系统，具有漏水检测功能，有运维人员实时监控，可以有效的进行水浸监测和报警。 2）经核查，防水检测和报警功能正常工作，经访谈，未发生过水灾情况。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936651 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 839 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 2 | 1）经核查，机房铺设了防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件均进行了接地处理。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936652 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | 1 |  | 838 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 2 | 经核查，机房内采取了措施防止静电的产生，设置了防静电手环等。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936653 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | 1 |  | 840 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 2 | 1）经核查，机房配备了海尔普通空调，型号为KFR-50LW，能够对温度进行自动调节，不能对湿度进行自动调节。 2）经核查，机房部署了温湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为24℃，湿度为48%RH，温湿度均在合理范围内。 | 部分符合 | L3-PES1-17-05 | 机房中未部署温、湿度自动调节设备，现场记录机房的温度为xx℃，湿度为：xx%，温湿度不在设备运行所允许的范围之内。 | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936654 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 841 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 2 | 经核查，机房供电线路为两套UPS系统供电，UPS系统厂家：珠海泰坦，UPS系统含有稳压器模块和过电压保护模块。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37
116936655 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 843 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 3 | 1)经核查，机房配备了珠海泰坦UPS系统； 2)经核查，UPS系统蓄电池组有测试记录，UPS系统可以保证断电情况下至少2小时的正常运行。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37 | 任意：1) 机房无短期备用电力供应设备，例如UPS、柴油发电机、应急供电车等； 2) 机房现有备用电力供应无法满足定级对象短期正常运行。 | 对于机房配备多路供电的情况，可从供电方同时断电发生概率等角度进行综合风险分析，根据分析结果，酌情判定风险等级。 | 高
116936656 | 3.1.1 | 19889 | 31332 | 888117 | 主控室 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | 1 |  | 842 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 3 | 经核查，机房供电采用冗余方式供电，采用两路市电为两套UPS系统供电，能够保证电力的稳定供应。 | 符合 |  |  | 206 | 206 | 2024-12-05 10:37 | 2024-12-05 10:37